| 编号 | 设备 类型 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电 | 低压配电柜（不同型号分项列） | 运行环境温度－5℃～＋40℃、湿度90%（不结露），额定电压400V，额定频率50Hz； 采用抽出式柜体，进线柜和母联柜宽度不超过800mm，输出柜宽度不超过600mm，后接线方式； 柜体颜色为RAL7035,防护等级不低于IP41； 进出线采用三相五线制，电缆为上进上出方式； 制造外壳及小室隔板采用不小于2mm厚的敷铝锌钢板，门板和面板由带树脂保护层的静电喷涂钢板组成。 低压开关及主要元器件均采用优质产品，不接受经济性产品； 框架式断路器控制单元采用原厂控制器，采用液晶显示, 过载保护的电流调整步距<=0.025，具有可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣、电流测量、故障显示和自检等功能； 塑壳式断路器满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求，过载保护能力为（0.4～1）In，短路瞬时保护能力≥10In，电流及时间均现场可调； 所有母线均应采用铜母线，保护母线的尺寸满足运行要求,主母线和分支母线均需采用优质电解铜，相对导电率应不小于99%； 智能仪表具备RS485和4路DI、2路DO接口；采用中文液晶显示，接口可串在通讯总线上，通过接口具备上传数据功能，监控信号包括全电量采集（U、I、P、Q、COSΦ、F、Wp、Wq）、电压和电流不平衡度、2～31次谐波、谐波总畸变率THD、四象限电能、4费率分时电量累计、最大需量统计、电参量越限告警、告警关联、电参量（除电能）最大值、最小值及发生时间的统计等。 每路低压配电柜至少应预留1个800A输出开关、1个630A输出开关、2个400A输出开关和1个250A输出开关。 | 台 |  |
|  |  | UPS系统 （高性能计算机及其它IT设备用） | UPS单机容量为400kVA，3台UPS单机组成一套并机UPS系统，每套并机UPS系统具有独立的公共手动维修旁路，公共手动维修旁路应采用UPS原厂配置的旁路柜； UPS主输入采用三相三线制，旁路输入采用三相四线制，额定电压220/380VAC，额定频率50Hz； UPS输入功率因数≥0.95； UPS系统采用在线双变换式，具有稳压、稳频功能，负载在任何时候都由逆变器提供100%能量； 每台UPS具备独立的输出并机开关，输出并机开关与UPS能够联动，一旦输出开关断开，UPS能够自动停机； 工作环境温度：0～40℃，相对湿度：5～95%，无凝露； 常用元器件维护操作均可以通过前面板进行，无需从后边进行设备安装和维护操作； 每套400kVA并机UPS系统中，3台UPS单机的主进电源由双路低压配电系统的A路供电，静态旁路和公共手动维修旁路由双路低压配电系统的B路供电；UPS的主进电源和静态旁路具有独立的输入配电开关，公共手动维修旁路单独设置配电输入开关，在核算400kVA并机UPS系统的容量时，应同时考虑二次低压配电开关的开关容量限制条件。。 | 套 |  |
|  |  | UPS系统 （关键制冷设备用） | 由一套单独的并机UPS系统为关键制冷设备供电，UPS单机容量400kVA； 并机UPS系统应具有独立的公共手动维修旁路，公共手动维修旁路应采用UPS原厂配置的旁路柜； UPS主输入采用三相三线制，旁路输入采用三相四线制，额定电压220/380VAC，额定频率50Hz； UPS输入功率因数≥0.95； UPS系统采用在线双变换式，具有稳压、稳频功能，负载在任何时候都由逆变器提供100%能量； 每台UPS具备独立的输出并机开关，输出并机开关与UPS能够联动，一旦输出开关断开，UPS能够自动停机； 工作环境温度：0～40℃，相对湿度：5～95%，无凝露； 常用元器件维护操作均可以通过前面板进行，无需从后边进行设备安装和维护操作； 每套400kVA并机UPS系统中，3台UPS单机的主进电源由双路低压配电系统的A路供电，静态旁路和公共手动维修旁路由双路低压配电系统的B路供电；UPS的主进电源和静态旁路具有独立的输入配电开关，公共手动维修旁路单独设置配电输入开关，在核算400kVA并机UPS系统的容量时，应同时考虑二次低压配电开关的开关容量限制条件。 | 套 |  |
|  |  | 蓄电池 | 蓄电池为VRLA电池，端电压为2V； 设计使用寿命≥15年； 单只电池开路压差不大于40mV； 正、负极柱采用内嵌式铜芯端子，应有明显标志，蓄电池的连接件连接完毕后外观不得有裸露的金属 蓄电池之间采用铜排连接，连接铜排必须为原厂产品并且满足过电流的要求； 蓄电池采用ABS塑料外壳，FV0级阻燃材料，蓄电池壳、盖均符合GB/T 2408-1996中的第8.3.2 FH-1(水平级)的要求； 在环境温度-15℃～+45℃情况下蓄电池能够正常使用； 能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 蓄电池密封反应效率不应低于99%，满足设计寿命的要求； 电池容量（AH） /电池重量（kg）的比值需要小于16.8； 蓄电池静置28天后其容量保存率不低于97%； 安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开闭阀压应在1～49kPa内。 | 只 |  |
|  |  | 蓄电池开关柜/箱 | 蓄电池开关采用直流开关。 | 台 |  |
|  |  | 蓄电池在线监测装置 | 监测内容至少包括电压、内阻； 监测精度应≥1%； 蓄电池监测装置提供开放、统一的数据接口。 | 套 |  |
|  |  | UPS输出配电柜（分项列） | UPS输出并机开关应能够给UPS提供接口信号，确保当UPS输出并机开关断开时，对应的UPS单机能够实现自动脱离系统； 运行环境要求为-10℃至45℃； 额定绝缘电压不低于800VAC，额定工作电压不低于690VAC；额定冲击耐受电压不低于8KVAC，过电压等级不低于III； 安全防护等级不低于IP4X； 柜体颜色为RAL7035； 柜体结构均为抽屉式； 柜内连接线采用多股铜芯绝缘电线，电压等级为1000V，符合IEC及BS6231标准，所有导线采用连接片端接； 所有配电柜开关均配多功能智能监控仪表，监控仪表能实时监测所有模拟电参量（电流、电压、有功功率、无功功率、频率等）、状态参量（开关分合状态、故障状态、报警信号、手自动状态等），并通过智能仪表的通讯接口（能提供RS485、RS232或以太网接口）向动力环境监控系统传输相应信号 继电器应符合IEC65，IEC435标准，全部采用插拔式。 电流互感器应符合IEC185标准，输出不小于15VA，保护用电流互感器采用0.5级，电流互感器二次侧一端接地 按钮和指示灯颜色的选择应符合GB2682。起动按钮采用绿色、停止按钮采用红色，所有按钮、指示灯配中文英文标牌。 提供有机玻璃刻字标牌，固定在小室前后，标牌上标示设备标号、名称及回路号、目的地。所有元气件均应有功能标识及出线开关回路名称标识框； 每套UPS输出配电柜至少应预留2个400A输出开关和2个250A输出开关。 | 台 |  |
|  |  | UPS列头柜（高性能计算机用） | 均采用精密配电柜； 列头柜的尺寸和颜色均与高性能计算机机柜相同； 单台列头柜为单回路系统； 由两台不同的列头柜为高性能计算机提供双路电源，两台列头柜输入电源来自不同的“2+1”UPS系统。 每台列头柜均配置智能电力仪表，具有输入电压、输入电流、输入功率、输入功率因数、输入谐波等参数以及每一路输出开关状态、电流的实时监测功能； 输出采用端子排接线方式，端子排按照“相线-零线-地线”排列方式； 配电柜前侧为开关，后侧为端子排，电线/电缆均采用“下进下出”方式； 除满足设备需求之外，每台UPS列头柜均应预留一定数量的备份开关。 | 台 |  |
|  |  | UPS列头柜（其它IT设备用） | 均采用精密配电柜； 列头柜颜色均为计算机黑； 单台列头柜为单回路系统，具体容量及开关配置见附图8。 由两台不同的列头柜为高性能计算机提供双路电源，两台列头柜输入电源来自配套并机UPS系统。 列头柜尺寸为600╳1200╳2100mm（宽╳深╳高）； 每台列头柜均配置智能电力仪表，具有输入电压、输入电流、输入功率、输入功率因数、输入谐波等参数以及每一路输出开关状态、电流的实时监测功能； 输出采用端子排接线方式，端子排按照“相线-零线-地线”排列方式； 配电柜前侧为开关，后侧为端子排，电线/电缆均采用“下进下出”方式； 投标人负责同时提供UPS列头柜至其它IT设备机柜的连接电缆及配套工业连接器，电缆均敷设于机房内已有强电线槽内。 | 台 |  |
|  |  | PDU | 高性能计算机机柜内通过电源分配单元（PDU）向每一台设备供电； PDU具有总电流、总电压、每一路输出端口电流监测功能，并能够现场显示全部信息； PDU具有智能接口，能够实现全部信号的在线监测； PDU具有每一个输出端口开关状态的远程控制功能； 每个机柜内PDU分为A、B两路，A路PDU及其输入、输出线采用黑色，B路PDU及其输入、输出线采用白色。 | 个 |  |
|  |  | 动力配电柜（分项列） | 颜色、柜体外壳面板材质应与高性能计算机设备机柜相同，应在满足充足操作空间的基础上，机柜尺寸尽量小； 结构化设计，前后门板可开启，侧板带快速拆卸扣板，满足快速拆卸要求，允许拆卸侧板，实现正面、背面、侧面维护； 保护等级≥IP20，设置内外两层面板，外门板采用网孔门设计； 采用“下进线、下出线”方式，通过机柜底部专用的电缆进出孔实现电缆进出，电缆进出孔应具有良好的空调冷风遮挡装置； 机柜内部骨架采用不小于厚度2.5mm的敷铝锌钢板，所有元件安装板均采用覆铝锌板； 柜内设置走线通道（绝缘线槽），一次电缆通道和控制电缆通道分开，方便线缆上下进出，预留可拆卸移动挡板； 每台动力配电柜均配置智能电力仪表，具有输入电压、输入电流、输入功率、输入功率因数、输入谐波等参数以及每一路输出开关状态、电流的实时监测功能。 每台动力配电柜均应预留一定数量的备份开关。 | 台 |  |
|  |  | 电缆（分项列） | 全部均为交联聚氯乙烯电缆； 耐压等级≥0.6kV； 铜线采用高纯度无氧铜； 生产标准遵照国标GB/T12706.1-2008。 | 米 |  |
|  |  | ······ |  |  |  |
| 2 | 制冷 | 冷水机组 | 离心式冷水机组，冷冻水供水温度为10～12℃，供回水温差为5～6℃ 额定制冷量700Ton（约2500kw），额定工况冷冻水进出水温度12/7℃，冷却水进出水温度32/37℃下数值 若投标人所投高性能计算机设备采用芯片冷却方式，且建设一套独立的高温冷水系统（供水温度35℃以上），冷水机组冷量配置选型也可相应降低，但单台额定制冷量应不低于2000kw，且必须维持冷水机组数量和架构不变 冷水机组额定COP不低于5.6（达到节能评价能效等级2级） 最低运行负载不高于10%，且在最低运行负载工况长期运行时设备不会发生喘振 冷水机组基座需安装弹簧减震器，同时需配置相应的降噪减震功能模块，降低冷水机组运行噪音 | 台 | 3 |
|  |  | 冷机群控系统 | 冷冻水制冷系统应配套建设一套独立的冷机群控系统 冷机群控软件系统需兼容本次设计冷冻水制冷系统中的全部设备、阀门和传感器，并提供有效的监视、控制和管理功能 监控范围包括冷水机组、冷却水循环（冷却塔、冷却水泵、板式换热器、冷却水补水系统等）、冷冻水循环（冷冻水泵、蓄冷罐、定压补水装置、末端制冷设备等） 能实现自然冷却模式的自动启停，以及冷水机组、水泵、冷却塔、电动阀门的电气连锁启停 最优化起停，PID控制，时间通道，设备台数控制，动态圆形显示，各控制点状态显示，报警及打印，能耗统计，联络及通讯功能 冷水机组、冷却塔、水泵的故障互投功能；系统中冷水机组、冷却塔、水泵，遇到故障停机，发出报警信号同时开启备用机组的功能 远程控制功能；可以远程控制（开启及关闭）冷水机组、冷却塔、水泵及电动阀门 自动根据负载需求，按需开启冷水机组，调节冷机运行负载率，自动维持稳定的水系统压力，自动选择并投入设备，保证冷水机组的最大能效比和冷冻水制冷系统的最小运行负荷 监控冷冻水泵的变频运行，压差旁通阀的调节，冷冻水系统的供回水温度、压力和流量，保证供水压力的状态下最小负荷运行 监控冷却水泵的变频运行，冷却水系统的供回水温度、压力和流量，保证供水流量的状态下最小负荷运行 监控冷却塔供回水阀门和冷却风机的启停，根据冷却水供回水温度确定开启的冷却塔台数和冷却风机的运行台数，保证冷却塔最大效率的运行 若投标人所投高性能计算机设备采用芯片冷却方式，且建设一套独立的高温冷水系统（供水温度35℃以上），则需再配套建设一套独立的高温水冷源群控系统，监控对象为高温冷水系统主要设备的运行情况和负载率，并能实现主要设备和电动阀门的电气连锁启停，以及主备自动切换 | 套 |  |
|  |  | 蓄冷罐 | 蓄冷罐必须为承压设备，承压不小于1.6MPa 蓄冷罐有效总容积不低于240m3，所提供的后备供水时间均不应低于30分钟，且应不小于高性能计算机系统的正常停机时间 蓄冷罐内分层安装温度测点，单个蓄冷罐测点数不小于3个，温度测点集成在新大楼机房动力环境监控系统中 蓄冷罐进出水阀门应为电动阀门，可通过冷机群控系统实现远程启停 | 个 |  |
|  |  | 冷冻水/冷却水循环泵 | 水泵采用缓启动（变频启动或软启动），冷冻水泵全部由UPS供电，当冷源系统失电时，采用水泵+蓄冷罐供冷方式，保障冷机重启期间，机房内的IT设备仍然可以正常运行 水泵采用变频泵，要求高防护等级，防护等级不低于IP55 在标准工况和设计工况下，水泵的运行效率不低于75%，水泵流量和扬程参数与冷冻水制冷系统设计相匹配，可通过冷机群控系统实现远程启停 | 个 |  |
|  |  | 冷却塔 | 冷却塔采用超低噪音冷却塔，噪音指标不高于65dB 冷却塔流量与冷却水泵流量相匹配，并具备流量监测功能，可通过冷机群控系统实现远程启停 工作环境温度-18～45℃。设备和管道尺寸满足楼顶安装空间需求和管道间空间需求 冷却塔和其他室外机组均安装于钢架上（以楼顶突出柱体为基础敷设钢架），并配套安装减震垫和其他减震设施 | 台 |  |
|  |  | 冷却塔隔声屏障 | 冷却塔周边安装消声隔音屏障，降低冷却塔噪音对大楼北侧居民住宅和周边办公场所的影响 使居民住宅处和办公场所的噪音值满足相应的国家标准要求 | 套 |  |
|  |  | 板式换热器 | 板式换热器安装于地下一层冷冻机房内，与冷水机组相对应冗余配置 板式换热器换热效率不低于75%，总换热量满足系统设计需求，不低于5000kW 板式换热器运行情况监视集成在冷机群控系统中 | 个 |  |
|  |  | 冷却塔蓄水池和冷却水补水装置 | 冷却塔蓄水池安装于地下一层冷冻机房内，蓄水池设计满足相应的国家标准，用于停水期间冷却塔补水需求 冷却塔蓄水池具备水位监测功能，冷却水补水系统具备运行情况实时监测功能，集成在冷机群控系统中 | 套 |  |
|  |  | 全自动软水设备 | 全自动软水设备安装于地下一层冷冻机房内，由软水箱和全自动软水设备组成，用于机房精密空调和行间空调的加湿需求 处理流量不低于5m3/h，出水总硬度不大于0.03mmol/L 全自动软水设备运行监控集成在大楼动力环境监控系统中 | 套 |  |
|  |  | 机房精密空调（其他IT设备用） | 单台显冷量不低于120kw，显热比不低于0.8，运行噪音指标不高于70dB 具有加湿功能，送风量不小于30000m3/h，送风余压≥200Pa，加湿量不小于9kg/h，过滤器过滤等级为G4 空调工况：干球温度23±1℃，相对湿度50%±5% 机房精密空调室内机风机选用EC风机，下送风机组采用“下沉式”设计 对机房精密空调区域冷通道进行封闭，提高送风效率，降低送风温度。该区域热通道不做封闭要求 机房精密空调具有智能通讯接口，并提供开放的通讯协议，集成在大楼动力环境监控系统当中 冷源统一由本项目建设的冷冻水制冷系统提供 | 台 | 6 |
|  |  | 机房精密空调（UPS设备用） | 空调的单台显冷量和配置数量依据具体的UPS系统的具体需求确定 每个供电机房内的冷冻水型机房精密空调采用“N+X”冗余配置（X≥1），且总显冷量冗余量不低于设计总显冷量的30% 总设计显冷量满足设备需求 气流组织形式均为“上送风、下回风”，风机采用EC风机，具备加湿功能 冷源统一由本项目建设的冷冻水制冷系统提供 | 台 |  |
|  |  | 机房精密空调（高性能计算机用） | 对高性能计算机机房环境进行制冷，并维持机房环境的温湿度（干球温度23±1℃，相对湿度50%±5%） 精密空调采用“N+X”（X≥1）冗余架构 冷源统一由本项目建设的冷冻水制冷系统提供 | 台 |  |
|  |  | 冷/热通道封闭（分项列） | 机房精密空调（其他IT设备用），对全部冷通道进行封闭，该区域热通道不做封闭要求 行间空调（其他IT设备用），对全部热通道进行封闭，该区域冷通道仅对靠近机房精密空调区域的边界冷通道进行封闭（避免冷热通道相互影响），该区域其余冷通道不做封闭要求 高性能计算机用末端制冷设备气流组织设计若存在冷热通道，根据设计需要，尽量维持机房内冷热通道封闭形式的统一，封闭形式需综合考虑机房环境舒适度、送风温度和制冷效率等因素。若机房内存在冷热通道封闭形式不统一，则需在各封闭区域边界处采取额外的气流封闭措施，避免冷热气流相互影响 冷/热通道应具备消防联动功能，并兼容集成于大楼机房消防系统中，由机房消防系统统一监控管理 | 套 |  |
|  |  | 行间空调（其他IT设备用） | 行间空调的单台显冷量≥22kW（额定工况回风30℃，相对湿度50%，进出水温度12℃/18℃下数值），室内机风机选用EC风机，采用“前送风、后回风”方式 行间空调尺寸（宽×深）：300mm×1200mm 行间空调与CDU之间采用金属编制软管或硬管连接，对行间空调区域热通道进行封闭，提高制冷效率。该区域冷通道仅对靠近机房精密空调区域的边界冷通道进行封闭（避免冷热通道相互影响），该区域其余冷通道不做封闭要求 CDU与行间空调连接方式为行于行之间交叉连接，互为备份，单台CDU故障时，备份CDU和剩余行间空调能保障IT设备正常运行 本次建设的行间空调（其他IT设备用）的运行监控集成在大楼动力环境监控系统当中 | 台 | 24 |
|  |  | CDU（其他IT设备用） | CDU安装于冷冻水分配间内 CDU采用“N+X”（X≥1）冗余架构，且总冷量/流量冗余量不低于设计总冷量/流量的30% CDU应具备总管流量、总管压力、各分管流量、各分管压力、电磁阀等元器件的监测和信号实时采集功能 具有智能通讯接口，采用TCP/IP通讯协议进行数据传输 投标人提供相关通讯协议，确保相关设备能够接入到中国气象局国家气象信息中心现有动力环境监控系统中 | 台 |  |
|  |  | 水系统冷却介质 | 冷却水循环、冷冻水循环、机房内二次循环的冷却介质由投标方进行设计并提供具体参数指标 | 项 |  |
|  |  | 水系统管路和保温（分项列） | 冷冻水循环管路自冷源至末端均采用环形管路，无任何单点故障点 冷冻水主管路采用无缝钢管 分支管路采用不锈钢管或铜管 并通过专用软管与末端制冷设备连接 所有冷冻水制冷系统管路均做保温 采用闭孔泡沫橡塑保温材料 管道与支架之间采用与保温层厚度相同的隔热垫块进行隔热处理，保温设计应符合相关的国家标准 水系统管道路由需根据场地现状和设备需求，依照相关国标规范进行设计，投标人须提供详细的水系统管道路由设计方案 | 米 |  |
|  |  | 水系统阀门（分项列） | 冷冻水制冷系统管路阀门全部采用电动阀门，可通过冷机群控实现远程自动控制 材质为全不锈钢 所有管道、阀门、附件的公称压力应为1.6MPa | 个 |  |
|  |  | 定压补水装置 | 定压补水装置应具备水箱水位监控和水箱水位过低报警功能 定压补水装置应能自动补充冷冻水循环中的冷却介质 定压补水装置运行监控集成在冷机群控系统中 | 套 |  |
|  |  | 压差旁通装置 | 压差旁通装置应采用电动旁通阀 由投标人在所投方案中进行具体设计 | 套 |  |
|  |  | 室外管路电伴热和冷却塔电伴热 | 室外管道和冷却塔做电伴热措施，防止管道冻裂，防止低温工况下冷却塔无法切换开启 | 套 |  |
|  |  | 高性能计算机用末端制冷设备：芯片液冷 | 投标人根据高性能计算机的实际需求确定末端制冷设备形式 并提供详细的设计方案和技术指标 总显冷量冗余量不低于设计总显冷量的30% 要求制冷效率高、稳定性高、可维护性高和噪音低。具有智能通讯接口，并提供开放的通讯协议 投标人提供具体的监控集成方式和设计方案 | 台 |  |
|  |  | 高性能计算机用末端制冷设备：水冷背板 | 投标人根据高性能计算机的实际需求确定末端制冷设备形式 并提供详细的设计方案和技术指标 采用“N+X”（X≥1）冗余架构，且总显冷量冗余量不低于设计总显冷量的30% 要求制冷效率高、稳定性高、可维护性高和噪音低。具有智能通讯接口，并提供开放的通讯协议 投标人提供具体的监控集成方式和设计方案 | 台 |  |
|  |  | 高性能计算机用末端制冷设备：列间空调 | 投标人根据高性能计算机的实际需求确定末端制冷设备形式 并提供详细的设计方案和技术指标 采用“N+X”（X≥1）冗余架构，且总显冷量冗余量不低于设计总显冷量的30% 要求制冷效率高、稳定性高、可维护性高和噪音低。具有智能通讯接口，并提供开放的通讯协议 投标人提供具体的监控集成方式和设计方案 | 台 |  |
|  |  | 高性能计算机用末端制冷设备：CDU | 承担高性能计算机用末端制冷设备（行间空调、水冷背板、芯片液冷等）的冷冻水分配功能 CDU安装于冷冻水分配间内 CDU采用“N+X”（X≥1）冗余架构，且总冷量/流量冗余量不低于设计总冷量/流量的30%，并与设备机柜就近连接 在设计设备布局时同时考虑CDU安装位置 CDU应具备总管流量、总管压力、各分管流量、各分管压力、电磁阀等元器件的监测和信号实时采集功能 具有智能通讯接口，采用TCP/IP通讯协议进行数据传输，投标人提供具体的监控集成方式和设计方案 投标人应提供冷冻水分配表、冷冻水管敷设路由图、冷冻水管管径计算书、设备机柜冷冻水需求计算书 | 台 |  |
|  |  | ······ |  |  |  |