无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

政府采购编号：XCGZX2017-0005

采购项目名称：视频监控设备

集中采购机构: 无锡市政府采购中心

二○一七年一月二十五日

目     录

一．投标邀请函-----------------------------------------（2）

二．投标人须知-----------------------------------------（3）

三．项目技术要求和有关说明-----------------------------（11）

四. 合同书（格式文本）---------------------------------（24）

五．合同条款（格式）-----------------------------------（25）

六. 附件（投标文件格式）-------------------------------（28）

七．《供应商参加投标（报价）确认函》（格式）--------------（38）

一．投标邀请函

我中心受无锡市滨湖区华庄街道办事处委托，对视频监控设备项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：视频监控设备 1套 采购编号：XCGZX2017-0005 采购人：无锡市滨湖区华庄街道办事处 采购方式：公开招标 本项目预算为190万元 |
| 2 | 集中采购机构：无锡市政府采购中心 采购机构地址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心 |
| 3 | 投标人条件：投标人参加本次政府采购活动除应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件外，还必须具备以下条件： 所投300万像素高清红外枪机、32路网络视频存储服务器NVR、高清网络视频解码服务器、所有网络交换机、网络防火墙提供原厂商针对本项目的授权书和两年（或以上）质保承诺函； 投标人具备电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质证书； 所投高清视频监控系统设备必须与无锡市公安局滨湖分局华庄派出所公安监控平台无缝对接，提供无锡市公安局滨湖分局华庄派出所可接入现有监控设备（300万像素高清红外枪机、 32路网络视频存储服务器NVR、高清网络视频解码服务器）的确认文件； 不接受联合体投标。 |
| 4 | 请有意参加本项目投标的供应商如实填写《供应商参加投标（报价）确认函》（见附件）投标前传真（0510-81827711）至无锡市政府采购中心财务部并电话（0510-81827715）确认，如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。 |
| 5 | 公开答疑会时间：2017年2月7日13:00 公开答疑会地点： 市民中心10号3楼无锡市公共资源交易中心302办公室 |
| 6 | 投标人投标前须交纳投标保证金壹万元人民币。投标保证金应当采用汇票、支票、网上银行支付等非现金方式交纳（不接受以个人名义的交纳），且必须在投标截止时间前到达无锡市政府采购中心指定账户。未按招标文件规定提交投标保证金的投标文件，恕不接受。投标人应在投标前与无锡市政府采购中心财务室确认；如投标人未予确认，引起的损失及风险由投标人自行承担。 收款单位：无锡市政府采购中心（联系电话：0510-81827715） 开户银行：江苏银行无锡梁溪支行 账号： 887010198500011968 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 8 | 投标时间：2017年3月2日9:30至10:00截止，截止期后的投标文件恕不接受 投标地点： 市民中心12号2楼无锡市公共资源交易中心开标二室 |
| 9 | 开标时间：2017年3月2日 10:00 开标地点： 市民中心12号2楼无锡市公共资源交易中心开标二室 |
| 10 | 定标时间：2017年3月2日评标结束 定标地点：无锡市公共资源交易中心 |
| 11 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：6份 |
| 12 | 有关本次招标活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 联系地址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心 联系人：陈晓冬、李洋 联系电话：0510—81827737 |

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/index.shtml，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

    - 采购人、无锡市政府采购中心将于2017年2月7日13:00，在 市民中心10号3楼无锡市公共资源交易中心302办公室对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。

    - 投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2017-0005项目需澄清问题”，并于答疑会前传真0510-81827755至无锡市政府采购中心（答疑会时递交盖章原件）。

    - 本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改。

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间三日前，视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请招标文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）我中心财务部，传真：0510-81827711，逾期不回视同收到此公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成：

- 投标函（格式见附件）

- 资格证明文件：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标时必须提交相应原件或公证件，在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏“电子采购平台”完成注册登记并通过审核的投标人可不提供原件或公证件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人法定代表人身份证复印件；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

  - 所300万像素高清红外枪机、32路网络视频存储服务器NVR、高清网络视频解码服务器、所投网络交换机、网络防火墙提供原厂商针对本项目的授权书复印件和两年（或以上）质保承诺函复印件；（投标时必须提交原件或公证件，生产厂家除外）

  - 投标人提供电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质证书复印件；（投标时必须提交原件或公证件）

  - 所投高清视频监控系统设备必须与无锡市公安局滨湖分局华庄派出所公安监控平台无缝对接，提供无锡市公安局滨湖分局华庄派出所可接入现有监控设备（300万像素高清红外枪机、 32路网络视频存储服务器NVR、高清网络视频解码服务器）的确认文件复印件；（投标时必须提交原件）

  - 承诺书（格式见附件）。

- 开标一览表（格式见附件）

  - 明细报价表（格式见附件）

  - 投标偏离表（格式见附件）

  - 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

  - 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

  - 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

- 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序制作，并编制目录、页码，装订成册。

- 投标文件份数为正本一份，副本六份，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明投标人名称。

- 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 投标费用自理。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开标会议的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 评标委员会认定投标报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的。

# （八） 开标、评标：

  - 开标时由无锡市政府采购中心邀请公证机构或投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，无锡市政府采购中心工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。如有争议最终由评标委员会认定。

  - 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 正本与副本不符，以正本为准。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定3家中标候选单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

  - 评分标准

        - 价格（50分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）产品技术配置（20分）：

考察所报核心产品的性能、质量等是否优越（重点考察产品的综合性能指标，以各种技术、性能参数投标文件响应程度为准，投标时提供技术参数相关证明材料并加盖原厂公章）；满足招标文件要求得10分，其他正偏离情况按照所报配置性能的高低酌情加分，最高不超过10分；主要考察300万像素高清红外枪机(2分)、 32路网络视频存储服务器NVR(2分)、高清网络视频解码服务器(2分)、网络交换机(2分)、网络防火墙(2分)。

（3）项目技术方案（15分）：

①系统整体设计（10分）根据投标文件中相关描述，考察各投标人是否充分了解本项目系统架构及设备使用及分布情况，能否完全理解本项目设备采购需求，考察投标人能否提供完整的系统拓扑图且设计是否合理，设备总体配置及部署是否充分考虑采购人的需求，并就现状分析、建设目标、整体规划等是否科学合理，经横向比较后分档给分。优（8-10分）良（5-7分）一般（4分）。

②项目实施进度计划及保证措施（2分）。

③项目实施质量保证措施（2分）。

④项目培训方案（1分）：考察投标人的培训方案，应切合实际，方便可行。

（3）服务（10分）：

① 售后服务方案（7分）：包括服务体系1分，服务内容1分，应急处理方案1分，响应时间1分，软件免费升级1分，质保服务承诺1分，专业技术人员保障1分。

② 本地化服务（3分）：本地投标人不需提供资料。投标人不在本地的，须在本地设立常驻售后服务机构或派驻本地服务人员，并提供本地办公场所相关证明复印件和本项目所有售后服务相关人员的社保证明复印件。

（4）投标人情况（5分）

① 业绩（3分）：投标人近五年内具有同类项目（180万元）含以上的成功案例，每提供一份有效合同复印件得1分，最高不超过3分。

② 投标文件的评价（2分）：投标文件制作规范性和表述清晰程度。

加分因素：对于节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（以提供标明所报产品位置的财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》复印件和财政部、环境保护部公布的现行《环境标志产品政府采购清单》复印件为准）。

# （九） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。无锡市政府采购中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达无锡市政府采购中心。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

# （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十一）投标保证金：

1.  投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳。

- 如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

- 招标活动结束后，未中标供应商应自行与无锡市政府采购中心财务室联系办理投标保证金无息退还事宜，并按无锡市政府采购中心要求提供无锡市政府采购中心退还投标保证金的收款依据。

- 中标供应商的投标保证金将在采购合同签订时转为履约保证金（招标文件另有约定的从其约定）。履约保证金凭《无锡市政府采购项目履约保证金退还手续表》无息退还。

- 中标供应商有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

- 中标供应商应当在签订合同前，登录无锡市公共资源交易中心政府采购专栏“电子采购平台”完成注册登记。

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市政府采购中心见证后生效。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十四）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离：

- 项目技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术指标与要求（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水乡苑第一社区（1、3区） |  |  |
| 1 | 300万像素高清红外枪机 、摄像机支架 | 300万1/3”CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 2.7-12mm ；光圈类型：手动；数字降噪 3D数字降噪；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W) ；防护等级 IP67；具有1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口) 、 1个BNC模拟输出口、2路报警输入，2路报警输出接口。需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频；最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.003 lx，灰度等级不小于11级；红外补光距离不小于55米；在2048x1536@25fps下，码率设定为3Mbps，网口输出，清晰度不小于1400TVL；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有High Profile编码能力；信噪比不小于55dB；需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能；支持区域遮盖功能，并能支持8块区域；设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低；需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址；需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能；摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；不低于IP67防尘防水等级；设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压 | 台 | 111 |
| 2 | 摄像机电源 | 稳压电源DC12V 8.5A输入：AC100~246V 50／60Hz,输出电压容差：±1%,纹波及噪音：120mVp-p,负载稳定度：±1%,效率：85% | 台 | 30 |
| 3 | 监控立杆 | 选用优质304不锈钢定制，法兰采用热镀锌工艺厚14mm,下口立杆直径为150mm，开检修口，上口主杆直径为80mm，头部安装不锈钢球或者避雷针，总高3米，壁厚2mm，含对角240的地笼，地笼钢筋条直径16mm，高度500mm | 套 | 80 |
| 4 | 立杆基础浇筑 | 50*50*50cm基坑，C20混凝土浇筑 | m3 | 10 |
| 5 | 监控立杆、设备箱接地装置 | 尺寸50*50*1000mm热镀锌角钢，引出1mΦ12镀锌圆钢 | 根(块) | 90 |
| 6 | 防水落地设备箱 | 尺寸600*600*1200mm热镀锌喷塑，前后开门，带锁，壁厚2mm，带防雨帽、散热孔、标配2层托盘，底部有防鼠底板，顶部安装轴流风机，标准机架式 | 台 | 10 |
| 7 | 壁挂设备箱 | 尺寸400*300*200mm,优质304不锈钢定制，壁厚1.5mm，带防雨帽、散热孔、锁、设备安装底板，下部开Φ50进线口，挂杆或挂墙安装 | 台 | 8 |
| 8 | 摄像机网络电源二合一避雷器 | 工作电压12V，最大连续运行电压15V~/-，最大连续工作电流3A，标称放电电流(8/20µs)1kA，保护级别(In时)线/线≤160V，线/地≤600V，响应时间 线/线≤25ns 线/地≤100ns，接口方式/保护线数5.08mm插拔端子，工作温区-40℃~+80℃，防护等级IP20 | 个 | 93 |
| 9 | 超五类RJ45-RJ45非屏蔽跳线 | 多股软跳线，无氧铜内芯，长度2米 | 条 | 95 |
| 10 | 二层非网管接入交换机 | 8个10/100/1000自适应Base-T以太网端口，交换容量 1.6Gbps，转发性能 1.2Mpps，设备最大功耗＜1.3，国标交流适配器 | 台 | 8 |
| 11 | 二层接入交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电；交换容量≥256Gbps ，转发性能=42Mpps；；；，支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at）（POE款型）；设备最大功耗≤25W (非POE款型)，支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE）和基于时间的灵活节能策略；内置模块化电源，支持外部RPS电源，形成冗余备份，支持6KV防雷，支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合；二层功能MAC地址≥16K；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持4K VLAN；支持QinQ，灵活QinQ；支持1：1，N：1 VLAN mapping；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Super VLAN；支持Voice VLAN；支持组播VLAN；支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持LLDP；支持VCT，端口环路检测；支持Jumbo≥10K；支持策略VLAN；支持PVLAN/MUX VLAN；支持MEF9、MEF14；三层功能支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条，支持IPv6；组播支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；基于端口的组播流量统计，安全功能支持DHCP Snooping trust，防止私设DHCP服务器；支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；支持BPDU guard， Root guard；支持802.1X；支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单；支持攻击溯源，支持MFF；可靠性支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议；支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥40G；支持自动配置；支持批量升级；支持CC认证，认证等级为EAL3 | 台 | 10 |
| 12 | 二层汇聚交换机 | 24个千兆SFP，4个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo，4个固定万兆端口10GE SFP+（可自适应为GE光口）支持USB端口；交换容量≥256Gbps，转发性能≥96Mpps，内置模块化电源，支持外部RPS电源，形成冗余备份；支持6KV防雷；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合；二层功能MAC地址≥16K；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持4K VLAN；支持QinQ，灵活QinQ；支持1：1，N：1 VLAN mapping；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Super VLAN；支持Voice VLAN；支持组播VLAN；支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持LLDP；支持VCT，端口环路检测；支持Jumbo≥10K；镜像功能：支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）；访问控制：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持双向ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能；QoS：至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度64K；支持广播风暴抑制功能；双向流限速；支持策略VLAN；支持PVLAN/MUX VLAN；支持MEF9、MEF14；三层功能支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条，支持IPv6；组播支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；基于端口的组播流量统计；安全功能支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器；支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；支持BPDU guard， Root guard；支持802.1X；支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单；支持攻击溯源，支持MFF；支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议；支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥40G；支持断电告警Dying gasp功能，支持自动配置；支持批量升级；支持CC认证，认证等级为EAL3；入网时间≥1年 | 台 | 1 |
| 13 | 光模块 | SFP,1000Base-LX 千兆光模块,20KM，传输波长：1310 nm，工作电压：3.3V 传输速率：1.25G b/s，传输介质：单模光纤 接口类型：LC，传输距离：20公里 | 只 | 22 |
| 14 | 工业级光纤网络收发器 | 1个10/100Mbps自适应 Base-T以太网端口，单模单纤，20Km，工作电压AC220V，工作温度-40-70℃ | 台(套) | 6 |
| 15 | LC-LC单模光纤跳线 | 单模双LC，电信级5米 | 条 | 21 |
| 16 | 32路网络视频存储服务器NVR | 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，400M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持4K分辨率接入和解码输出；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆；支持录像打包时间1-300分钟可设置；支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC；支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式；支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像；可接入总带宽不小于400Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像；支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放；支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像；支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏；可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像；支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态；支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口；支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持64个标签；支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统；支持16个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口；支持GB28181、Ehome 协议接入平台 | 台 | 7 |
| 17 | 企业级硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 台 | 77 |
| 18 | 高清网络视频解码服务器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持16路HDMI和8路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持16路1200W，或32路800W，或48路500W，或80路300W，或128路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持16路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构 设备支持外接电脑桌面解码输出。 要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。 设备支持软件客户端对云台进行控制、设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。设备客户端支持添加、删除、修改用户功能、 设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电流测试等)。 要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出128路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或80路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或48路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或32路分辨率为3840×2160(H.265），或32路分辨率为4096×2160(H.264）,或16路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264） | 套 | 1 |
| 19 | 管理工作站 | I5/6GB/1TB /1G独显/DVD/液晶宽屏19.5寸 | 台 | 1 |
| 20 | 8口光缆终端盒 | 8口SC | 个 | 6 |
| 21 | 12口光纤配线架 | 1U机架式，SC | 个 | 10 |
| 22 | 24口光纤配线架 | 2U机架式，SC | 个 | 1 |
| 23 | 光纤耦合器 | 单模SC-SC | 个 | 144 |
| 24 | SC单模光纤尾纤 | 1m连接方式：热熔 | 根 | 144 |
| 25 | SC-SC单模光纤跳线 | 电信级2米 | 条 | 30 |
| 26 | 网络水晶头 | 超五类RJ45 | 条 | 222 |
| 27 | 自动重合闸开关 | 单相40A | 个 | 2 |
| 28 | 漏电保护空气断路器 | 单相2P20A | 个 | 20 |
| 29 | 防雷PDU插座 | 8位16A，1.5m线 | 个 | 12 |
| 30 | 多孔插座 | 6位18孔10A | 个 | 10 |
| 31 | 明装配电箱 | 600*500*200，含2P63A空气断路器1个，2P40A空气断路器2个，2P20A漏电保护空气断路器10个，导轨、接零排、接地排等 | 台 | 1 |
| 32 | 二级电源避雷器 | 最大连续运行电压385V~/500V-(L,N对PE)，标称放电电流(8/20µs)40kA，最大放电电流(8/20µs)80kA，保护级别(In时)≤2000V(L对N)，1kV/µs时≤1400V(N对PE)，前置保险63A，响应时间≤25ns，≤100ns(N对PE)，工作指示绿色指示灯亮，遥信接点1，3常闭、2，3常开，接线方式并联，工作温区-40℃~+80℃，外壳防护等级IP20 | 个 | 1 |
| 33 | 三级电源避雷器 | 最大连续运行电压385V~/500V-(L,N对PE) 260V~(N对PE)，标称放电电流(8/20µs)20kA，最大放电电流(8/20µs)40kA，保护级别(In时)≤1800V(L对N)，1kV/µs时≤1400V(N对PE)，前置保险63A，响应时间≤25ns，≤100ns(N对PE)，工作指示绿色指示灯亮，遥信接点1，3常闭、2，3常开，接线方式并联，工作温区-40℃~+80℃，外壳防护等级IP20 | 个 | 10 |
| 34 | 稳压电源 | 交流220V单相电源，负载功率1500W，带液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 35 | 监控电视墙 | 3.7米*2.22米*0.6米，主体厚2.0mm，挡板厚1.5mm，14位定制,黑色 | 台 | 1 |
| 36 | 42寸液晶监视器 | 尺寸:42英寸；分辨率 ：1920x1080；视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)；响应时间：5ms(G to G)；对比度4000:1；亮度：500cd/㎡；输入输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1, 5路(BNC×2)输入2路 (BNC×1)环通输出 1Vp-p 75Ω；功耗：250W；电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；运行温度和湿度： 0℃--50℃，20%--90%；外形尺寸：990.4mmx588.4mmx88.2mm (长x高x厚) | 套 | 2 |
| 37 | 22寸液晶监视器 | 尺寸:22英寸；分辨率 ：1680x1050；视角：垂直上下160°,水平左右170°(CR≥10)；响应时间：5ms(G to G)；对比度4000:1；亮度：500cd/㎡；输入输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1, 2 路(BNC×2)输入1路 (BNC×1)环通输出 1Vp-p 75Ω；功耗：40W；电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；运行温度和湿度： 0℃--50℃，20%--90%；外形尺寸：300mm×497mm×71mm(长x高x厚) | 套 | 12 |
| 38 | 监控系统试运行调试 | 定制 | 系统 | 1 |
| 39 | 摄像机监控调试 | 定制 | 台 | 111 |
| 40 | 高清视频信号线 | DVI-HDMI，5米成品 | 条 | 14 |
| 41 | 超五类非屏蔽线缆 | 国标4对超五类无氧铜，穿管敷设 | m | 150 |
| 42 | 超五类防水网线 | 国标防水4对超五类无氧铜，穿管敷设 | m | 7125 |
| 43 | 监控电源线 | 国标RVV-2*1.5mm2，穿管敷设 | m | 6500 |
| 44 | 防水电源线 | 国标FSRVV-3*2.5mm2，穿管敷设 | m | 1800 |
| 45 | 室外铠装6芯单模光缆 | 国标室外轻铠装，穿管敷设 | m | 3000 |
| 46 | 室外铠装12芯单模光缆 | 国标室外轻铠装，穿管敷设 | m | 2800 |
| 47 | PE32电线管 | 国标PE32，埋地敷设 | m | 1500 |
| 48 | PE50电线管 | 国标PE50，埋地敷设 | m | 1200 |
| 49 | 镀锌钢管 | 国标SC50，切混凝土沥青路面暗敷 | m | 50 |
| 50 | 拆除路面 | 人工拆除混凝土/沥青路面，规格要求：宽度20cm，厚度15cm以下，C30混凝土修补 | m | 50 |
| 51 | 人（手）孔井 | 室外手孔井（含铸铁井盖），规格尺寸：500*500*400 | 座 | 20 |
| 52 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类土2、挖土深度：1.5M内3、弃土运距：自行考虑 | m3 | 1296 |
| 53 | 回填方 | 1、密实度要求：0.93下，2、填方来源、运距：原土回填 | m3 | 985 |
| 二 | 水乡苑第二社区（2、4区） |
| 1 | 300万像素高清红外枪机 、摄像机支架 | 300万1/3”CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 2.7-12mm ；光圈类型：手动；数字降噪 3D数字降噪；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W) ；防护等级 IP67；具有1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口) 、 1个BNC模拟输出口、2路报警输入，2路报警输出接口。需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频；最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.003 lx，灰度等级不小于11级；红外补光距离不小于55米；在2048x1536@25fps下，码率设定为3Mbps，网口输出，清晰度不小于1400TVL；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有High Profile编码能力；信噪比不小于55dB；需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能；支持区域遮盖功能，并能支持8块区域；设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低；需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址；需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能；摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；不低于IP67防尘防水等级；设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压 | 台 | 97 |
| 2 | 摄像机电源 | 稳压电源DC12V 8.5A输入：AC100~246V 50／60Hz,输出电压容差：±1%,纹波及噪音：120mVp-p,负载稳定度：±1%,效率：85% | 台 | 32 |
| 3 | 监控立杆 | 选用优质304不锈钢定制，法兰采用热镀锌工艺厚14mm,下口立杆直径为150mm，开检修口，上口主杆直径为80mm，头部安装不锈钢球或者避雷针，总高3米，壁厚2mm，含对角240的地笼，地笼钢筋条直径16mm，高度500mm | 套 | 70 |
| 4 | 立杆基础浇筑 | 50*50*50cm基坑，C20混凝土浇筑 | m3 | 8.75 |
| 5 | 监控立杆、设备箱接地装置 | 尺寸50*50*1000mm热镀锌角钢，引出1mΦ12镀锌圆钢 | 根(块) | 79 |
| 6 | 防水落地设备箱 | 尺寸600*600*1200mm热镀锌喷塑，前后开门，带锁，壁厚2mm，带防雨帽、散热孔、标配2层托盘，底部有防鼠底板，顶部安装轴流风机，标准机架式 | 台 | 9 |
| 7 | 壁挂设备箱 | 尺寸400*300*200mm,优质304不锈钢定制，壁厚1.5mm，带防雨帽、散热孔、锁、设备安装底板，下部开Φ50进线口，挂杆或挂墙安装 | 台 | 8 |
| 8 | 摄像机网络电源二合一避雷器 | 工作电压12V，最大连续运行电压15V~/-，最大连续工作电流3A，标称放电电流(8/20µs)1kA，保护级别(In时)线/线≤160V，线/地≤600V，响应时间 线/线≤25ns 线/地≤100ns，接口方式/保护线数5.08mm插拔端子，工作温区-40℃~+80℃，防护等级IP20 | 个 | 81 |
| 9 | 超五类RJ45-RJ45非屏蔽跳线 | 多股软跳线，无氧铜内芯，长度2米 | 条 | 162 |
| 10 | 二层非网管接入交换机 | 8个10/100/1000自适应Base-T以太网端口，交换容量 1.6Gbps，转发性能 1.2Mpps，设备最大功耗＜1.3，国标交流适配器 | 台 | 8 |
| 11 | 二层接入交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电；交换容量≥256Gbps ，转发性能=42Mpps；；；，支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at）（POE款型）；设备最大功耗≤25W (非POE款型)，支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE）和基于时间的灵活节能策略；内置模块化电源，支持外部RPS电源，形成冗余备份，支持6KV防雷，支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合；二层功能MAC地址≥16K；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持4K VLAN；支持QinQ，灵活QinQ；支持1：1，N：1 VLAN mapping；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Super VLAN；支持Voice VLAN；支持组播VLAN；支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持LLDP；支持VCT，端口环路检测；支持Jumbo≥10K；支持策略VLAN；支持PVLAN/MUX VLAN；支持MEF9、MEF14；三层功能支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条，支持IPv6；组播支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；基于端口的组播流量统计，安全功能支持DHCP Snooping trust，防止私设DHCP服务器；支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；支持BPDU guard， Root guard；支持802.1X；支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单；支持攻击溯源，支持MFF；可靠性支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议；支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥40G；支持自动配置；支持批量升级；支持CC认证，认证等级为EAL3 | 台 | 9 |
| 12 | 二层汇聚交换机 | 24个千兆SFP，4个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo，4个固定万兆端口10GE SFP+（可自适应为GE光口）支持USB端口；交换容量≥256Gbps，转发性能≥96Mpps，内置模块化电源，支持外部RPS电源，形成冗余备份；支持6KV防雷；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合；二层功能MAC地址≥16K；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持4K VLAN；支持QinQ，灵活QinQ；支持1：1，N：1 VLAN mapping；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Super VLAN；支持Voice VLAN；支持组播VLAN；支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持LLDP；支持VCT，端口环路检测；支持Jumbo≥10K；镜像功能：支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）；访问控制：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持双向ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能；QoS：至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度64K；支持广播风暴抑制功能；双向流限速；支持策略VLAN；支持PVLAN/MUX VLAN；支持MEF9、MEF14；三层功能支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条，支持IPv6；组播支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；基于端口的组播流量统计；安全功能支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器；支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；支持BPDU guard， Root guard；支持802.1X；支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单；支持攻击溯源，支持MFF；支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议；支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥40G；支持断电告警Dying gasp功能，支持自动配置；支持批量升级；支持CC认证，认证等级为EAL3；入网时间≥1年 | 台 | 1 |
| 13 | 三层管理交换机 | 28个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP，4个千兆SFP，支持扩展插卡，支持万兆端口扩展，支持万兆电口扩展，支持USB接口；交换容量≥590Gbps，转发性能≥165Mpps，电源风扇：支持电源冗余配置，支持风扇冗余配置；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合；二层功能：遵循IEEE 802.1d标准，支持64K MAC地址容量；支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤，支持Jumbo≥12K，支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能或类似技术；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能，支持协议透明VLAN，支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例，支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例；支持主备链路的毫秒级保护；支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议，支持BPDU保护、根保护和环回保护，支持BPDU Tunnel；三层功能：路由表≥16000，支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略，支持ND（Neighbor Discovery），支持PMTU，支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel，支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL，支持MLD v1/v2 snooping（Multicast Listener Discovery snooping）；组播：三层组播组数≥2048，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，支持基于端口的组播流量统计，支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM，支持MSDP；镜像功能：持多个物理端口的流量镜像到一个端口，支持流镜像，支持远程端口镜像（RSPAN）；QoS：支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持报文重定向，支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列，支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法，支持WRED，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记，支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能；支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能；支持基于队列限速和端口整形功能，支持4:4端口镜像；安全功能：用户分级管理和口令保护，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持MFF，支持黑洞MAC地址，支持MAC地址学习数目限制，支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制，支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式，支持NAC功能，支持SSH V2.0，支持HTTPS，支持CPU保护功能，支持黑名单和白名单；可靠性：支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms，支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag，支持 ITU-Y.1731，支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由；支持纵向虚拟化技术，可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理, 支持横向虚拟化，纵向虚拟化可与横向虚拟化同时工作；管理协议：支持智能堆叠iStack，支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)，支持SNMPv1/v2/v3，支持RMON/RMON2，支持网管系统、支持WEB网管特性，支持系统日志、分级告警，支持sFlow，支持带外管理以太网口；设备功耗≤75W；设备维护：支持自动配置，请详细描述功能和实现，支持批量升级，支持NAP远程开局 | 台 | 1 |
| 14 | 网络防火墙 | 1、采用多核硬件架构和64位多核并行安全操作系统,具有高性能一体化智能安全处理引擎 2、标准1U机箱, ≥4个10/100/1000M网络接口，1个console口； 3、网络处理能力≥2G ，并发连接数≥100万；每秒新建连接数≥2.5万； 4、支持路由、透明、交换以等网络环境接入。 5、支持静态路由、支持策略路由，并支持对MPLS的透传和MPLS的IP访问控制。 6、支持根据源安全域、源目的地址、IPS信息、服务进行智能选路。 7、支持IPv6安全策略及IPV6下的IPS、AV、URL、内容过滤、QoS及行为管控。 8、支持全面的NAT转换能力，支持对源目的地址、端口的转换；包括一对一，一对多，多对一，多对多地址转换方式。 9、支持虚拟防火墙功能，包括路由、交换、监控、审计、安全、防护等全隔离，提供200个以上虚拟防火墙授权。 10、支持虚系统配置、日志及监控统计的独立管理。 11、支持对于入侵防御、应用程序识别、URL过滤及内容过滤、防病毒的功能的扩展。 12、支持通过一条安全策略配置应用控制、入侵防护、URL过滤、病毒检测、内容过滤、网络行为管理等高级访问控制功能。 13、支持基于源目的IP地址、源目的安全域、VLAN ID、MAC地址、时间、用户、服务协议及应用等多种方式进行访问控制。 14、支持双机热备功能，支持路由和透明模式下的“主-备”、“主-主”模式。 15、支持管理员的三权分立，支持多种管理员角色权限：超级、审计、安全、配置、账户、虚系统配置、虚系统审计管理权限。 16、支持自定义管理权限，包括模块：系统、网路、路由、对象、安全、VPN、PKI、用户认证、行为管理、应用安全、日志、监控、账户、虚系统 17、支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移。 18、能够同品牌的集中管理软件，软件能够实现安全策略、配置集中备份和还原、安全策略（五元组）、对象、IPSec VPN隧道的策略下发、系统补丁、应用识别特征库、IPS特征库、病毒库的集中升级管理。 19、支持与终端安全管理系统联动来对网络进行文件分析、行为分析和病毒分析，可针对各种已知或未知威胁进行感知预警，并将可疑的名单发送给防火墙，防火墙依据名单动态生成策略，并根据用户配置决定这些可疑地址穿过防火墙时，执行拒绝或告警等防护动作 | 台(套) | 1 |
| 15 | 光模块 | SFP,1000Base-LX 千兆光模块,20KM，传输波长：1310 nm，工作电压：3.3V 传输速率：1.25G b/s，传输介质：单模光纤 接口类型：LC，传输距离：20公里 | 只 | 22 |
| 16 | 工业级光纤网络收发器 | 1个10/100Mbps自适应 Base-T以太网端口，单模单纤，20Km，工作电压AC220V，工作温度-40-70℃ | 台(套) | 6 |
| 17 | LC-LC单模光纤跳线 | 单模双LC，电信级5米 | 条 | 22 |
| 18 | 32路网络视频存储服务器NVR | 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，400M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持4K分辨率接入和解码输出；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆；支持录像打包时间1-300分钟可设置；支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC；支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式；支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像；可接入总带宽不小于400Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像；支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放；支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像；支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏；可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像；支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态；支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口；支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持64个标签；支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统；支持16个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口；支持GB28181、Ehome 协议接入平台 | 台 | 6 |
| 19 | 企业级硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 台 | 79 |
| 20 | 高清网络视频解码服务器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持16路HDMI和8路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持16路1200W，或32路800W，或48路500W，或80路300W，或128路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持16路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构 设备支持外接电脑桌面解码输出。 要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议 设备支持软件客户端对云台进行控制、设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。设备客户端支持添加、删除、修改用户功能、 设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电流测试等)。 要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出128路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或80路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或48路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或32路分辨率为3840×2160(H.265），或32路分辨率为4096×2160(H.264）,或16路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264） | 套 | 1 |
| 21 | 管理工作站 | I5/6GB/1TB /1G独显/DVD/液晶宽屏19.5寸。 | 台 | 1 |
| 22 | 服务器机柜 | 尺寸2000*800*600mm(42U)冷压钢材质，脱脂静电喷塑，前玻璃后网孔，立柱2.0mm，框架1.5mm，其他1.2mm，钢化玻璃5mm，标配风扇2组（4只）、8位10A电源一个、托盘3个、脚轮4个、支脚4个、卡母螺丝40套 | 台 | 2 |
| 23 | 8口光缆终端盒 | 8口SC | 个 | 8 |
| 24 | 12口光纤配线架 | 1U机架式，SC | 个 | 9 |
| 25 | 24口光纤配线架 | 2U机架式，SC | 个 | 1 |
| 26 | 48口光纤配线架 | 4U机架式，SC | 个 | 2 |
| 27 | 光纤耦合器 | 单模SC-SC | 个 | 232 |
| 28 | SC单模光纤尾纤 | 1m连接方式：热熔 | 根 | 232 |
| 29 | SC-SC单模光纤跳线 | 电信级2米 | 条 | 25 |
| 30 | 网络水晶头 | 超五类RJ45 | 条 | 200 |
| 31 | 自动重合闸开关 | 单相40A | 个 | 2 |
| 32 | 漏电保护空气断路器 | 单相2P20A | 个 | 19 |
| 33 | 防雷PDU插座 | 8位16A，1.5m线 | 个 | 12 |
| 34 | 多孔插座 | 6位18孔10A | 个 | 10 |
| 35 | 明装配电箱 | 600*500*200，含2P63A空气断路器1个，2P40A空气断路器2个，2P20A漏电保护空气断路器10个，导轨、接零排、接地排等 | 台 | 1 |
| 36 | 二级电源避雷器 | 最大连续运行电压385V~/500V-(L,N对PE)，标称放电电流(8/20µs)40kA，最大放电电流(8/20µs)80kA，保护级别(In时)≤2000V(L对N)，1kV/µs时≤1400V(N对PE)，前置保险63A，响应时间≤25ns，≤100ns(N对PE)，工作指示绿色指示灯亮，遥信接点1，3常闭、2，3常开，接线方式并联，工作温区-40℃~+80℃，外壳防护等级IP20 | 个 | 1 |
| 37 | 三级电源避雷器 | 最大连续运行电压385V~/500V-(L,N对PE) 260V~(N对PE)，标称放电电流(8/20µs)20kA，最大放电电流(8/20µs)40kA，保护级别(In时)≤1800V(L对N)，1kV/µs时≤1400V(N对PE)，前置保险63A，响应时间≤25ns，≤100ns(N对PE)，工作指示绿色指示灯亮，遥信接点1，3常闭、2，3常开，接线方式并联，工作温区-40℃~+80℃，外壳防护等级IP20 | 个 | 9 |
| 38 | 稳压电源 | 交流220V单相电源，负载功率1500W，带液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 39 | 监控电视墙 | 3.7米*2.22米*0.6米，主体厚2.0mm，挡板厚1.5mm，14位定制,黑色 | 台 | 1 |
| 40 | 42寸液晶监视器 | 尺寸:42英寸；分辨率 ：1920x1080；视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)；响应时间：5ms(G to G)；对比度4000:1；亮度：500cd/㎡；输入输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1, 5路(BNC×2)输入2路 (BNC×1)环通输出 1Vp-p 75Ω；功耗：250W；电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；运行温度和湿度： 0℃--50℃，20%--90%；外形尺寸：990.4mmx588.4mmx88.2mm (长x高x厚) | 套 | 2 |
| 41 | 22寸液晶监视器 | 尺寸:22英寸；分辨率 ：1680x1050；视角：垂直上下160°,水平左右170°(CR≥10)；响应时间：5ms(G to G)；对比度4000:1；亮度：500cd/㎡；输入输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1, 2 路(BNC×2)输入1路 (BNC×1)环通输出 1Vp-p 75Ω；功耗：40W；电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；运行温度和湿度： 0℃--50℃，20%--90%；外形尺寸：300mm×497mm×71mm(长x高x厚) | 套 | 12 |
| 42 | 监控系统试运行调试 | 定制 | 系统 | 1 |
| 43 | 摄像机监控调试 | 定制 | 台 | 97 |
| 44 | 高清视频信号线 | DVI-HDMI，5米成品 | 条 | 14 |
| 45 | 超五类非屏蔽线缆 | 国标4对超五类无氧铜，穿管敷设 | m | 150 |
| 46 | 超五类防水网线 | 国标防水4对超五类无氧铜，穿管敷设 | m | 6100 |
| 47 | 监控电源线 | 国标RVV-2*1.5mm2，穿管敷设 | m | 5500 |
| 48 | 防水电源线 | 国标FSRVV-3*2.5mm2，穿管敷设 | m | 1800 |
| 49 | 室外铠装6芯单模光缆 | 国标室外轻铠装，穿管敷设 | m | 3000 |
| 50 | 室外铠装12芯单模光缆 | 国标室外轻铠装，穿管敷设 | m | 2500 |
| 51 | 室外铠装48芯单模光缆 | 国标室外轻铠装，穿管敷设 | m | 1000 |
| 52 | PE32电线管 | 国标PE32，埋地敷设 | m | 1200 |
| 53 | PE50电线管 | 国标PE50，埋地敷设 | m | 1000 |
| 54 | 镀锌钢管 | 国标SC50，切混凝土沥青路面暗敷 | m | 50 |
| 55 | 拆除路面 | 人工拆除混凝土/沥青路面，规格要求：宽度20cm，厚度15cm以下，C30混凝土修补 | m | 50 |
| 56 | 人（手）孔井 | 室外手孔井（含铸铁井盖），规格尺寸：500*500*400 | 座 | 20 |
| 57 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类土2、挖土深度：1.5M内3、弃土运距：自行考虑 | m3 | 1056 |
| 58 | 回填方 | 1、密实度要求：0.93下，2、填方来源、运距：原土回填 | m3 | 935 |

注：以上设备技术指标投标时必须提供的证明、证书材料文件汇总如下（投标时必须提供所有相关证明材料复印件并加盖原厂商公章）

| 序号 | 设备名称 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 300万像素高清红外枪机、32路网络视频存储服务器NVR、高清网络视频解码服务器 | 提供所投所有产品参数的公安部型式检验报告复印件并加盖原厂商公章证明公章 |
| 2 | 二层接入交换机 | 1、支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE）和基于时间的灵活节能策略，提供Miercom第三方测试报告和原厂官网相关功能界面截图并加盖原厂商公章 2、支持策略VLAN、支持PVLAN/MUX VLAN、支持攻击溯源，支持MFF，可靠性支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议提供原厂官网相关功能界面截图并加盖原厂商公章 3、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥40G，支持自动配置，支持批量升级，提供Tolly第三方测试报告和原厂官网相关功能界面截图并加盖原厂商公章 4、支持CC认证，认证等级为EAL3，支持MEF9、MEF14，提供cc认证证书、 MEF 9 认证证书、 MEF 14 认证证书复印件并加盖原厂商公章 |
| 3 | 二层汇聚交换机 | 1、支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN，支持攻击溯源，支持MFF，支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议，支持IPv6，提供IPv6 Phase II认证和原厂官网相关功能界面截图并加盖原厂商公章 2、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥40G，支持断电告警Dying gasp功能，支持自动配置，支持批量升级，提供Tolly第三方测试报告和原厂官网相关功能界面截图并加盖原厂商公章 3、支持CC认证，认证等级为EAL3，支持MEF9、MEF14，提供cc认证证书、提供 MEF 9 认证证书、MEF 14 认证证书复印件并加盖原厂商公章，提供入网证明，入网时间≥1年 |
| 4 | 三层管理交换机 | 1、支持64K MAC地址容量,支持MUX VLAN功能或类似技术,支持主备链路的毫秒级保护,支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能,设备功耗≤75W。对于以上参数功能需提供提供原厂官网相关功能界面截图并加盖原厂商公章 |
| 5 | 网络防火墙 | 1、采用多核硬件架构和64位多核并行安全操作系统,具有高性能一体化智能安全处理引擎，提供高性能一体化智能安全处理引擎计算机软件著作权登记证书并加盖原厂商公章 2、能够同品牌的集中管理软件，软件能够实现安全策略、配置集中备份和还原、安全策略（五元组）、对象、IPSec VPN隧道的策略下发、系统补丁、应用识别特征库、IPS特征库、病毒库的集中升级管理,支持与终端安全管理系统联动来对网络进行文件分析、行为分析和病毒分析，可针对各种已知或未知威胁进行感知预警，并将可疑的名单发送给防火墙，防火墙依据名单动态生成策略，并根据用户配置决定这些可疑地址穿过防火墙时，执行拒绝或告警等防护动作，提供自有品牌集中管理软件功能界面截图和产品功能界面截图并加盖原厂商公章 3、资质要求： 提供计算机信息系统安全专业产品销售许可证（3级）千兆、中国国家信息安全认证产品型号证书千兆（3级）、国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3+级）、生产厂商为《信息安全等级保护关键技术国家工程实验室参建单位》（提供信息安全等级保护关键技术国家工程实验室共建协议证明）,生产厂商具备ISO20000信息技术服务管理体系认证证书,生产厂商具备ISO27001信息安全管理体系认证证书，提供以上所有证书证明复印件并加盖原厂商公章 |

（二）有关说明：

  - 本项目投标总报价包括视频监控设备及其配件、软件、附件、接电、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。

  - 本项目通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》中的产品进行报价。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 项目整体免费质保期：两年，每周7*24小时服务，免费质保期内2小时服务响应，6小时内到现场，24小时内解决问题。

  - 完工期：合同签订生效后90个日历天完工。

  - 付款方式：合同签订后支付合同款的30%，中标供应商完成约定期限服务后支付合同款的40%，审计结束后付款至审定价的95%，余款在免费质保期满付清。

  - 本项目合同履行地点为无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

四．合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式四份，供需双方各执一份，市政府采购中心二份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经市政府采购中心见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：无锡市政府采购中心（盖章）        供方户名：

见证人：                                  供方开户银行：

年      月       日   供方帐号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

五．合同条款

根据无锡市政府采购中心编号XCGZX2017-0005招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次视频监控设备及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

  - 付款方式：按照招标文件的规定支付。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量要求与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 如中标供应商未按期完工，每超期1个月扣除合同金额的10%。

（八） 合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市政府采购中心见证后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下   方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

六. 附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号：XCGZX2017-0005

采购项目名称：

投标人：

二○一七年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2017-0005招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次视频监控设备项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1. 资格证明文件

- 关于资格的声明函

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件

- 投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加投标的除外）

- 投标人法定代表人身份证复印件

- 投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件

- 所投300万像素高清红外枪机、32路网络视频存储服务器NVR、高清网络视频解码服务器、所有网络交换机、网络防火墙提供原厂商针对本项目的授权书复印件和两年（或以上）质保承诺函复印件

- 投标人提供电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质证书复印件

- 所投高清视频监控系统设备必须与无锡市公安局滨湖分局华庄派出所公安监控平台无缝对接，提供无锡市公安局滨湖分局华庄派出所可接入现有监控设备（300万像素高清红外枪机、 32路网络视频存储服务器NVR、高清网络视频解码服务器）的确认文件复印件

（12）承诺书

  - 开标一览表

3. 明细报价表

4. 投标偏离表

（如有其他补充性文件请自行添加）

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则投标保证金将被贵中心没收。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（XCGZX2017-0005）所提供的产品和服务均为满足招标文件要求。

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （三）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                                       政府采购编号：XCGZX2017-0005

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 视频监控设备 |  |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （四）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                      政府采购编号：XCGZX2017-0005

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 主要内容描述 | 数量 | 单报价 | 分项费用总报价 | 是否属于小微型企业产品 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 提醒：请各投标人尽可能携带明细报价表的电子文档。

# 注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，以及提供小、微型企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为小、微型企业的认定（有效）证明复印件、投标人《中小企业声明函》和投标人所在地的县级以上中小企业主管部门对投标人为中型或小、微型企业的认定（有效）证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# （五）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                       政府采购编号：XCGZX2017-0005

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除

# （2）如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# （六）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2017-0005）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （七）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2017-0005）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2017-0005）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# （八）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

七. 供应商参加投标（报价）确认函（格式）

供应商参加投标（报价）确认函

无锡市政府采购中心：

本单位将参加贵中心于＿＿月＿＿日开标（评审）的采购编号为XCGZX2017-0005     项目的投标（报价）。本单位已在http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/index.shtml成功下载招标（采购）文件，特发函确认。

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投报标段 |  |

备注：请拟参与本项目投标（报价）的供应商在投标（报价）前按招标（采购）文件规定交纳投标（报价）

保证金，并于投标（报价）前如实填写以上信息后传真至我中心（传真号码：0510-81827711）。因投标（

报价）人不填写（提交）或填写有误的、以及交纳的投标（报价）保证金未在投标（报价）截止时间前到

达无锡市政府采购中心指定账户的，所引起的损失及风险将由投标（报价）人自行承担。