|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 详细技术指标 |
| 1 | 实验中台1 | ★规格：4500×1500×850cm（实验滴水架，中间附带试剂摆放架，接实验台桌上的电）。★钢木结构：台面采用黑色12.7mm厚的实芯理化板，边沿加厚到25.4mm并做倒角处理。耐强酸强碱。★钢架：采用优质不锈钢60mm\*40mm\*1.5mm矩管焊接成型，表面经环氧树脂喷涂灰白色处理。★柜体：采用16mmE2优质三聚氰胺板灰白色，PVC防水封边2mm，门面板采用灰白色18mmE2优质三聚氰胺板。拉手采用PVC一字型隐形拉手，采用三节式静音滑轨；采用110度不锈钢弹簧铰链。耐强酸强碱。红原基地需要12个中央台。 |
| 2 | 实验中台2 | ★规格：4000×2000×850cm（实验滴水架，中间附带试剂摆放架，接实验台桌上的电）。★钢木结构：台面采用黑色12.7mm厚的实芯理化板，边沿加厚到25.4mm并做倒角处理。耐强酸强碱。★钢架：采用优质不锈钢60mm\*40mm\*1.5mm矩管焊接成型，表面经环氧树脂喷涂灰白色处理。★柜体：采用16mmE2优质三聚氰胺板灰白色，PVC防水封边2mm，门面板采用灰白色18mmE2优质三聚氰胺板。拉手采用PVC一字型隐形拉手，采用三节式静音滑轨；采用110度不锈钢弹簧铰链。耐强酸强碱。 |
| 3 | 实验边台1 | ★规格：1500×750×850cm（带一个水池，接实验台桌上的电）。★钢木结构：台面采用黑色12.7mm厚的实芯理化板，边沿加厚到25.4mm并做倒角处理。耐强酸强碱。★钢架：采用优质不锈钢60mm\*40mm\*1.5mm矩管焊接成型，表面经环氧树脂喷涂灰白色处理。耐强酸强碱。★柜体：采用16mmE2优质三聚氰胺板灰白色，PVC防水封边2mm，门面板采用灰白色18mmE2优质三聚氰胺板。拉手采用PVC一字型隐形拉手，采用三节式静音滑轨；采用110度不锈钢弹簧铰链。耐强酸强碱。红原需要边台7个。 |
| 4 | 实验边台2 | ★规格：2000×750×850cm（带一个水池）。★钢木结构：台面采用黑色12.7mm厚的实芯理化板，边沿加厚到25.4mm并做倒角处理。耐强酸强碱。★钢架：采用优质不锈钢60mm\*40mm\*1.5mm矩管焊接成型，表面经环氧树脂喷涂灰白色处理。★柜体：采用16mmE2优质三聚氰胺板灰白色，PVC防水封边2mm，门面板采用灰白色18mmE2优质三聚氰胺板。拉手采用PVC一字型隐形拉手，采用三节式静音滑轨；采用110度不锈钢弹簧铰链。耐强酸强碱。 |
| 5 | 实验边台3 | ★规格：4000×1000×850cm；钢木结构：台面采用黑色12.7mm厚的实芯理化板，边沿加厚到25.4mm并做倒角处理。耐强酸强碱。★钢架：采用优质不锈钢60mm\*40mm\*1.5mm矩管焊接成型，表面经环氧树脂喷涂灰白色处理。★柜体：采用16mmE2优质三聚氰胺板灰白色，PVC防水封边2mm，门面板采用灰白色18mmE2优质三聚氰胺板。拉手采用PVC一字型隐形拉手，采用三节式静音滑轨；采用110度不锈钢弹簧铰链。耐强酸强碱。 |
| 6 | 实验角台 | ★规格：1000×750×850cm；钢木结构：台面采用黑色12.7mm厚的实芯理化板，边沿加厚到25.4mm并做倒角处理。耐强酸强碱。★钢架：采用优质不锈钢60mm\*40mm\*1.5mm矩管焊接成型，表面经环氧树脂喷涂灰白色处理。★柜体：采用16mmE2优质三聚氰胺板灰白色，PVC防水封边2mm，门面板采用灰白色18mmE2优质三聚氰胺板。拉手采用PVC一字型隐形拉手，采用三节式静音滑轨；采用110度不锈钢弹簧铰链。耐强酸强碱。 |
| 7 | 高温台 | ★规格：2400×1500×850cm；钢木结构：台面采用采用花岗石，边沿加厚到24mm并做倒角处理。耐强酸强碱。★钢架：采用优质不锈钢60mm\*40mm\*1.2mm焊接成型，表面经环氧树脂喷涂灰白色处理。★柜体：采用16mmE2优质三聚氰胺板灰白色，PVC防水封边2mm，门面板采用浅蓝色16mmE2优质三聚氰胺板。拉手采用PVC一字型隐形拉手，采用三节式静音滑轨； |
| 8 | 天平台 | ★规格：900×600×850cm；★钢木结构：台面采用花岗石，边沿加厚到36mm并做倒角处理。耐强酸强碱。★钢架：采用优质60mm\*40mm\*1.5mm焊接成型，表面经环氧树脂喷涂灰白色处理。柜体：采用16mmE2优质三聚氰胺板灰白色，PVC防水封边2mm，面板采用浅蓝色16mmE2优质三聚氰胺板。 |
| 9 | 器皿柜 | ★规格：900×500×1800cm。★铝木结构：框架采用30mm\*30mm优质铝型材，表面采用酸洗磷化环氧树脂静电喷涂处理。耐强酸强碱。★上下玻璃门；侧板、顶板、底板、层板均采用16mmE2优质三聚氰胺板灰白色，PVC防水封边2mm，层板开孔分别为Φ35mm 、Φ50mm 、Φ60mm 、Φ100mm 四种规格。★门板采用18mmE2优质三聚氰胺板灰白色，所有断面需经优质2mm厚PVC 防水封边，四边倒角圆滑处理，拉手可选用PVC一字型隐形拉手或96拉手；铰链：采用优质自闭式110度铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。加装锁扣，可上锁。耐强酸强碱。 |
| 10 | 药品柜 | ★规格：900×500×2000cm；铝木结构。★框架采用30mm\*30mm优质铝型材，表面采用酸洗磷化环氧树脂静电喷涂处理。耐强酸强碱。★柜体：采用12mm优质中密度板，所有断面需经优质2mm厚PVC 防水封边，门面板采用16mm优质三聚氰胺板。门板内嵌5mm强化玻璃，拉手选用PVC一字拉手。铰链：采用优质自闭式110度铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐强酸强碱，使用寿命长。红原需要7个。 |
| 11 | 超净工作台 |

|  |  |
| --- | --- |
| ★洁 净 等 级 | 100级， |
| 平 均 风 速 | 0.3-0.5m/s（可调） |
| 噪 声 | ≤63 |
| 照 度 | ≥300XL |
| 功 率 | 115W |
| 震动幅值 | ≤2μm   |
| 气流流型 | 垂直流 |
| ★工作区尺寸 | 1300mm\*690mm\*520mm |
| ★外形尺寸 | 1430mm\*745mm\*1670mm~1540mm\*680mm\*1600mm |

 |
| 12 | 生物安全柜 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ★工作区尺寸 | 1200\*610\*680~1520\*620\*650（长宽高） |  |
| ★外形尺寸 | 1360\*780\*2200~1680\*780\*2200（长宽高） |  |

下拉式玻璃设计 ★10级洁净度尺寸（WXDXH）mm：1680\*798\*2100   ~1680\*780\*2200下降气流：0.30m/s  流入气流：0.55m/s 噪音：＜60分贝★照度：＞1100Lx      洁净度：10级 |
| 13 | 实验室凳子 | ★可升降的防静电皮革双圈凳子，高调高度范围450-470mm，带靠背。 |
| 14 | 实验室椅子 | ★可升降的防静电皮革双圈椅子，高调高度范围850mm，带靠背。 |
| 15 | 更衣柜 | ★全钢结构，900×350×1800cm ~900×450×1800cm，双开门或三开门，双层，上层较大空间用于挂置实验服，下层较小空间用于方式进入无菌操作室用鞋及其它物品。C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\121319682\QQ\WinTemp\RichOle\IIPR@[(0_CN1F}O~TJR(YC8.png |
| 16 | 鞋柜 | ★全钢结构，800×300×920cm ~850×350×920cm，双层或三层，双开门。C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\121319682\QQ\WinTemp\RichOle\B2RAA7[$@RTRCSJQVQNCPGW.png |
| 17 | 饲养架 | ★1500×750×1800cm~1600×700×1800cm，铝玻结构，带培养灯，顶底五层，四个空间。 |
| 18 | 桌上型洗眼器 | ★主体：加厚铜质。★涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。★喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛。防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。控水阀：止逆阀，其闭门可自动关。★供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网。最大耐水压：7巴 |
| 19 | 普通冰箱 | 1、产品类别：双开门2、总容积：≥160L3、冷藏室容积：≥115L4、冷冻室容积：45L5、温控方式机：械温控6、制冷方式：直冷7、制冷能力：≥2.5kg/24h8、气候类型：SN-N-NT9、额定耗电量：≤0.5度/天10：噪声值：≤38db 11制冷剂：R600a12：压缩机：定频 |

三、技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
|
| 1 | 实验中台1 | 台 | 90 | 　 |
| 2 | 实验中台2 | 台 | 2 | 　 |
| 3 | 实验边台1 | 台 | 80 | 　 |
| 4 | 实验边台2 | 台 | 12 | 　 |
| 5 | 实验边台3 | 台 | 5 | 　 |
| 6 | 实验角台 | 台 | 10 | 　 |
| 7 | 高温台 | 台 | 15 | 　 |
| 8 | 天平台 | 台 | 10 | 　 |
| 9 | 器皿柜 | 台 | 35 | 　 |
| 10 | 药品柜 | 台 | 50 | 　 |
| 11 | 超净工作台 | 台 | 15 | 　 |
| 12 | 生物安全柜 | 台 | 10 | 　 |
| 13 | 实验室凳子 | 个 | 40 | 　 |
| 14 | 实验室椅子 | 个 | 20 | 　 |
| 15 | 更衣柜 | 台 | 8 | 　 |
| 16 | 鞋柜 | 台 | 2 | 　 |
| 17 | 饲养架 | 台 | 20 | 　 |
| 18 | 桌上型洗眼器 | 台 | 20 | 　 |
| 19 | 普通冰箱 | 台 | 20 | 　 |
|  |