揭西县公安局刑侦技术DNA实验室项目

招

标

文

件

项目编号：445222-202004-185-0004

广东泽盛咨询有限公司

2020年5月

目   录

第一部分:投标邀请函………………………………………………… 3

第二部分: 采购项目内容………………………………………………5

第三部分: 投标人须知…………………………………………………72

第四部分: 合同书格式…………………………………………………88

第五部分：投标文件格式………………………………………………93

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

各供应商:

广东泽盛咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受揭西县公安局（以下简称“采购人”）的委托，对揭西县公安局刑侦技术DNA实验室项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：445222-202004-185-0004

二、采购项目名称：揭西县公安局刑侦技术DNA实验室项目

三、采购项目预算：人民币7,623,335.78元

四、符合资格的供应商应当在2020年5月6日至2020年5月11日9:00-12:00；下午14:30-17:30（法定节假日除外）到广东泽盛咨询有限公司报名及获取招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

五、投标截止时间：2020年5月26日下午14:30（北京时间）(注14:00开始受理投标文件)

六、投标文件送达地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司）

七、开标时间：2020年5月26日下午14:30（北京时间）

八、评标时间：2020年5月26日下午15:00（北京时间）

九、开标评标地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司）

十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：揭西县公安局

采购人地址：揭西县

采购人联系人：吴先生

采购人联系电话：0663-5581648

2、采购代理机构名称：广东泽盛咨询有限公司

采购代理机构地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号

采购代理机构联系人姓名：陈小姐

采购代理机构联系电话：0663-3322666

采购代理机构传真：0663-3299090

十一、购买标书、退保证金事宜联系方式

联系人：陈小姐

联系电话：0663-3599090

广东泽盛咨询有限公司

2020年5月

第二部分

采 购 项 目 内 容

采购项目内容

一、供应商资格：

# 包一：

# 1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

# 2、投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

# 3、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

# 4、本项目不接受联合体投标。

# 包二：

# 1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

# 2、投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

# 3、投标人必须具有建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上资质，并具有安全生产许可证；

# 4、投标人必须具有建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质；

# 5、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

# 6、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

（1）采购项目需求一览表：

| 包号 | 内容 | 采购预算 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | DNA实验室仪器设备 | 人民币4,257,200.00元 | 人民币4,635,990.00元 |
|  | DNA实验室常用耗材 | 人民币378,790.00元 |  |
| 二 | DNA实验室配套设备 | 人民币1,113,741.03元 | 人民币2,987,345.78元 |
|  | DNA实验室空调和专用台柜 | 人民币1,414,383.00元 |  |
|  | DNA实验室基础设备系统 | 人民币459,221.75元 |  |

本项目包一核心产品为“ 基因分析仪”，包二核心产品为“冷暖天花式空调机”。

（2）采购需求：

（一）项目内容

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DNA实验室仪器设备 |  |  |
| 1 | 基因分析仪（允许进口产品） | 套 | 1 | 免税报价 |
| 2 | PCR扩增仪1（允许进口产品） | 台 | 1 | 免税报价 |
| 3 | PCR扩增仪2（允许进口产品） | 台 | 1 | 免税报价 |
| 4 | 超纯水仪（允许进口产品） | 套 | 1 | 含税报价 |
| 5 | 微量高速离心机（允许进口产品） | 台 | 2 | 含税报价 |
| 6 | 平板离心机（允许进口产品） | 台 | 1 | 含税报价 |
| 7 | 八道手动移液器（允许进口产品） | 支 | 2 | 含税报价 |
| 8 | 单道手动移液器（允许进口产品） | 支 | 24 | 含税报价 |
| 9 | 单道电动移液器（允许进口产品） | 支 | 2 | 含税报价 |
| 10 | 恒温混匀仪（允许进口产品） | 台 | 2 | 含税报价 |
| 11 | 涡旋混匀器（允许进口产品） | 台 | 3 | 含税报价 |
| 12 | 自动核酸纯化仪 | 台 | 1 | 含税报价 |
| 13 | 超净工作台 | 台 | 2 | 含税报价 |
| 14 | 电子天平 | 台 | 1 | 含税报价 |
| 15 | 磁力搅拌器（允许进口产品） | 台 | 1 | 含税报价 |
| 16 | 恒温干燥箱 | 台 | 1 | 含税报价 |
| 17 | 移液器轻便支架 | 个 | 6 | 含税报价 |
| 18 | 微型离心机（允许进口产品） | 台 | 2 | 含税报价 |
| 19 | 低温冰箱（允许进口产品） | 台 | 1 | 含税报价 |
| 20 | 高压蒸汽灭菌器（允许进口产品） | 台 | 1 | 含税报价 |
| 21 | 二级生物安全柜（允许进口产品） | 台 | 2 | 含税报价 |
| 22 | 空气净化器（允许进口产品） | 台 | 2 | 含税报价 |
| 23 | 96孔PCR微孔板迷你离心机 | 台 | 1 | 含税报价 |
| 24 | 全自动台式清洗消毒机 | 台 | 1 | 含税报价 |
| 25 | 电冰箱 | 台 | 8 | 含税报价 |
| 26 | UPS电源 | 台 | 1 | 含税报价 |
| 27 | 彩色激光打印机 | 台 | 1 | 含税报价 |
| 28 | 黑白打印机 | 台 | 1 | 含税报价 |
| 29 | 数据分析电脑 | 台 | 4 | 含税报价 |
| 30 | DNA数据库及Lims服务器 | 台 | 2 | 含税报价 |
| 31 | 条码打印及扫描仪 | 套 | 1 | 含税报价 |
| DNA实验室常用耗材 |  | 含税报价 |
| 1 | 25位点STR试剂盒 | 200人份/盒 | 5 |  |
| 2 | POP4胶-384次 | 384次 | 10 |  |
| 3 | 阳极缓冲液 | 4 pack | 4 |  |
| 4 | 阴极缓冲液 | 4 pack | 4 |  |
| 5 | BOTTLE超纯甲酰胺 | 4*5ml | 5 |  |
| 6 | 96孔反应板 | 10块/盒 | 10 |  |
| 7 | 96孔板电泳胶盖 | 20块/盒 | 2 |  |
| 8 | 36cm毛细管-24道 | 套 | 1 |  |
| 9 | 96孔板扩增上样胶盖 | 10块/盒 | 1 |  |
| 10 | 调解试剂 | 1 unit | 1 |  |
| 11 | 27位点Y Filer Plus试剂盒 | 100人份 | 1 |  |
| 12 | Liz500内标 | 800次/盒 | 2 |  |
| 13 | Liz600内标 | 800次/盒 | 1 |  |
| 14 | 八连管 | 125排/盒 | 10 |  |
| 15 | 0.6ml离心管 | 1000个/盒 | 5 |  |
| 16 | 1.5ml离心管 | 500个/盒 | 10 |  |
| 17 | 10ul袋装短吸头 | 1000个/包 | 10 |  |
| 18 | 200ul袋装吸头 | 1000个/包 | 10 |  |
| 19 | 1000ul袋装吸头 | 1000个/包 | 10 |  |
| 20 | Chelex-100树脂 | 100g/瓶 | 2 |  |
| 21 | 十二烷基磺酸钠（SDS） | 100g/瓶 | 1 |  |
| 22 | 二硫苏糖醇（DTT） | 5g/瓶 | 1 |  |
| 23 | 蛋白酶K | 100mg/瓶 | 5 |  |
| 24 | DNA提取试剂盒 | 48人份/盒 | 20 |  |
| 25 | 21位点STR试剂盒 | 200人份/盒 | 1 |  |
| 26 | 眼科小剪刀 | 直径10cm | 100 |  |
| 27 | 眼科小镊子 | 直径10cm | 100 |  |
| 28 | 实验一次性乳胶手套 | 100只/盒 | 20 |  |
| 29 | 实验一次性PE手套 | 100只/盒 | 20 |  |
| 30 | 实验一次口罩 | 100个/包 | 5 |  |
| 31 | 抗人Hb胶体金试纸条 | 100条/盒 | 2 |  |
| 32 | 抗人P30胶体金试纸条 | 100条/盒 | 2 |  |
| 33 | 蓝星潜血试剂 | 4片/套 | 3 |  |
| 34 | 常用生化试剂 | 1批 | 1 |  |
| 35 | PCR管架 | 96*0.2ml/个 | 20 |  |
| 36 | 吸头盒 | 10ul、200ul、1000ul规格 | 30 |  |
| 37 | 物证提取专用棉签 | 30只/盒 | 10 |  |
| 38 | 白大褂 | 大中小号 | 15 |  |
| 39 | 双面离心管架 | 96孔/块 | 10 |  |

（二）参数及要求

DNA实验室仪器设备参数要求：

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基因分析仪 | 1 概述： 用于法医DNA实验室的个人识别和亲权关系鉴定。有多种可选优化模式，分别应用于STR片段分析和线粒体测序。系统包含仪器、装机试剂盒、数据收集软件和二级Genemapper® ID-X 专家系统分析软件，可进行法医DNA实验室日常案件及构建DNA数据库。 2 数据检测系统 ▲2.1 毛细管电泳系统：24通道毛细管 2.1.1电泳电压：高达20kV 2.1.2样品盘规格：96孔样品盘。 2.1.3 毛细管控温范围：动态温度控制从18℃-70℃ 2.2 操作模式：自动灌胶、上样、电泳分析、检测及数据分析，无需人工干预 2.3 多色荧光分析能力，四色或五色荧光实时检测，也可对DNA片段进行多达6种不同荧光染料的多重检测 2.4 激光光源：长寿命、波长505nm，固态激光激发源-采用标准电源供电，无需散热 2.5 导热系统能满足DNA片段分析时对温度控制的严格要求 2.6 不同仪器之间、不同运行之间以及不同毛细管之间的信号强度一致性较好 2.7 无线射频识别（RFID）技术追踪关键消耗品（毛细管、POP胶、阴极缓冲液、阳极缓冲液）数据并记录管理信息 2.8 数据收集软件： 2.8.1数据收集软件能进行初步分析，用户界面简洁，能清晰展示消耗品和毛细管的使用信息 2.8.2快速启动功能、系统维护提醒、专为HID提供向导式样品板设置 2.8.3对数据进行实时分析和评估、快速挑选和进行重新上样功能 2.8.4 可选的升级选项提供安全性、核查和电子签名等特征 3 DNA片段分析系统 3.1 以HID36-POP4为例，平均一次电泳运行时间为30分钟 ▲3.2 二级分析软件-Genemapper® ID-X 1.6软件： 3.2.1 集专家系统和手工分析助理为一体，同时具有专家软件和传统分析软件功能 3.2.2软件能减少人工审核步骤，减少数据分析瓶颈，提高分析效率 3.2.3人工审核工具的设计（颜色提示等）可以把精力直接带到需要检查的异常位置，而不需要在正常数据上浪费时间 3.2.4质控功能能够让用户找到潜在污染 3.2.5能够协助分析DNA混合样本数据 3.2.6软件的安全管理、审核管理和多用户数据库管理功能都可以依据不同实验室而进行客户自定义 3.2.7 专为人类个人识别，包括刑侦案件、DNA数据库和亲权鉴定的自动基因型分析软件，优化DNA数据分析流程，提高分析可靠性和效率，降低分析所耗用的时间 3.3 配套Globalfiler系列、Identifiler系列、华夏、Sinofiler、Yfiler 和Minifiler 等多种法医DNA个体识别试剂盒，并经过严格验证，可用于普通案件、DNA数据库及亲权鉴定 4 DNA测序系统 ▲4.1 测定速度：于40分钟内完成≥24个样品的序列检测，一天内可以检测≥840个样品 4.2 测序长度：检测长度可以超过1000bp 4.3 可以选择配置序列分析软件：Sequencing Analysis测序分析软件，可以进行法医mtDNA序列测定 4.4 提供配套的测序试剂盒 5 控制系统 电脑要求： 5.1 CPU：E8400@3.00 GHz双核处理器 5.2 操作系统：Windows® XP（或以上） 5.3 内存：4 GB（2×2GB）DDR3 1333MHz 5.4 硬盘：2块500G的500GB 7200 RPM 3.5” 5.5 光驱：16X Max DVD+/-RW MT/DT 5.6 显示器：≥23英寸液晶显示器 5.7 独立显卡：512MB ATI Radeon HD 4550，FH，1 DP & 1 DVI，Full Height 6 软件 6.1 数据收集软件 6.2 Genemapper® ID-X 3.1软件 6.3 可选配Sequencing Analysis测序分析软件 6.4 也可以选配其他二级分析软件 7 系统消耗品 ▲7.1 毛细管阵列 7.1.1 内部无涂层毛细管，24通道组装 7.1.2 带有固定的框架，安装简易 7.1.3 毛细管阵列分为36cm和50cm两种毛细管长度，支持多种应用及运行方法 7.1.4 毛细管阵列进样160次 7.1.5 具有RFID标签，实时监控毛细管使用信息 7.2 POP-4™、POP-6™及POP-7™性能优化高分子聚合物（胶） 7.2.1 即插即用型，进样即可运行的袋装 7.2.2 POP胶有两种规格：384个样品（在系统上最多进样20次）和960个样品（在系统上最多进样50次） 7.2.3 具有RFID标签，实时监控毛细管使用信息 7.3 阴极缓冲液槽（CBC） 7.3.1 槽中预装1×缓冲液来支持所有的电泳应用 7.3.2 阴极缓冲液槽在初次安装之后可在仪器上最多使用7天（或在系统上最多进样50次，以先到达者为准） 7.3.3 具有RFID标签，实时监控毛细管使用信息 7.4 阳极缓冲液槽（ABC） 7.4.1 槽中预装1×缓冲液来维持离子源，以及电泳中正确的pH 7.4.2 阳极缓冲液槽在初次安装之后可在仪器上最多使用7天（或在系统上最多进样50次，以先到达者为准） 7.4.3 具有RFID标签，实时监控毛细管使用信息 ８、资料 全套安装、操作和维护使用说明书 包括仪器、分析软件和检测试剂盒等在内的系统认证证书 ▲9、提供DAB/SWGDAM国际法医组织认证文件。 ★10、投标时需提供制造厂家针对本项目的授权文件原件及厂家对产品的售后服务承诺书，以保证采购方得到的货物为原装正品，保证采购方的售后保障。（国产产品除外） |
| 2 | PCR扩增仪1 | ▲1. 整机独立96孔模块控温0.2ml样品槽； 2. 温度范围：4.0℃－99.9℃； 3. 温度显示：显示经计算机计算的样品实际温度，精确到0.1℃； 4. 最高升降温速率可达5°C/秒,并且升降温速率可以调节, 样品实际平 均温度变化速度≥3.35℃/秒； 5. 温度精确度： ≤±0.25°C 6. 六重温度区域用于条件优化, 可同时运行六个不同试验,区域间温度差 异最大可以达到5°C,整板温差可以达到25°C,控温精确,重现性好; 7. 重现性：任意温度达到时间误差小于5秒； 8. 6.5吋VGA彩色触摸屏,编程快速简便直观； 9. 显示屏显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状 态； 10. 记忆功能：可储存PCR程序≥800个； 11. 自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环 12. 软件功能：循环时间和温度自动延伸/自动下降；有时间日期显示； 13. 用户自检程序：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度 和升降温精度； 14. 软件具有自动计算Tm值功能，温度验证功能。 |
| 3 | PCR扩增仪2 | ▲1.加热模块形式：3x32孔， 0.2ml/孔（可独立运行）；一次运行三个不同程序，或在3个不同的时间。 2.最高升降温速率：6.00 °C/秒 3. 样品最大变温速率：4.40 °C/秒 4. 样品通量及体积：1-96个/10-80ul 5. 梯度功能：每个96孔模块可以设置两个退火温度用于实验条件的摸索， 6. 梯度温控范围：最高为99.9℃ 7. 最小温度梯度和最大温度梯度：每2列区域间温差为0.1℃；每2列区域间温差为5℃； 8. 特异性扩增：实验开始先升热盖温度，热盖温度上升到设定温度前，模块一直保持在任何温度，防止样品蒸发和提高反应特异性； 9. 温度精确性：±0.25 °C（35-99.9 °C） 10. 温度均一性：<0.5°C（达到95°C后20sec） 11. 显示屏：8.4英寸彩色TFT LCD，更加清晰的操作显示屏，更直观； 12. 具有市面上多种PCR仪的控温模式：可以直接在该机器上使用原有程序，无需再进行优化，大大节省您的时间； 13. 操控：可以进行PC控制 14. 存储能力：在主机上可存储800个protocol，若使用U盘存储则无限制 15. 具有WiFi功能，可以远程监控实验以及机器的运转情况 |
| 4 | 超纯水仪 | 电阻率: 18.2 MΩ.cm@25℃，内置高精度电导率仪，电阻池灵敏常数≤ 0.01cm-1，温度灵敏度≤±0.1℃（确保检测准确性及稳定性 2. 颗粒：直径大于0.22μm的颗粒数量:<1/mL. 3. 微生物: <0.01CFU/mL, 4 .热源（内毒素）：<0.001EU/mL. 5 .RNases (核糖核酸酶)：<0.01 ng/mL 6 .DNases (脱氧核糖核酸酶): <4 pg/μL 7 .Proteases(蛋白酶)：<0.15μg/mL 8. 流速：逐滴～2L/min ▲9.全系统可配置至少3个电导率仪，对产水全过程每个阶段进行全面监控。出水电导池常数达到0.01 cm-1，温度灵敏度为0.1℃；电导率仪符合ASTM标准下D1125-95（1999）的要求，可显示非温度补偿与温度补偿两种测量结果 ▲10.内置TOC实时连续在线指示仪, 直接利用纯化流路标配185/254 nm双波长紫外灯在线检测超纯水中的可氧化总有机碳含量。检测范围为1~100 ppb；检测精度+/- 1 ppb |
| 5 | 微量高速离心机 | 1）最高转速：14800rmp；最大离心力：21100xg； 2）标配：24x1.5/2.0mL防生物污染转头；可选配18孔双排角转头1个，可同时离心18个1.5/2.0mL和18个0.5mL微量离心管； 3）防生物污染转头保证优异的安全性和方便性，提供UK卫生保护署CAMR实验室认证证。 |
| 6 | 平板离心机 | 1、水平转头： 最大离心容量：4 x 145 mL 最高转速：4,500 rpm 最低转速：300 rpm 最大 RCF：3,260 x g 2、角转头 最大离心容量：6 x 50 mL 最高转速：16,000 rpm 最低转速：300 rpm 最大RCF：24,328 x g 3、控制系统：微处理器 4、驱动系统：无碳刷直驱感应电机 5、转头锁定机制：Auto-Lock 转头自锁 6、不平衡检测系统：SMARTSpin 智能检测 7、程序存储：4 个快捷程序, 程序可命名及设定保护密码 8、瞬时离心功能：有 9、加 / 减速：2 ( 标准及soft 运行) 10、离心腔：打磨的不锈钢腔体 11、最大离心时间范围：9 小时 99 分钟 + 连续运行 12、噪音(dBA)：<58 (TX-150 转头); <61 (MicroClick 24 转头) 13、其他功能：第三方认证的 ClickSeal 防生物污染密封盖 14、最大功率：310 W。 |
| 7 | 八道手动移液器 | 1.采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 3.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 4.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） 5.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 6. 密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 7.单独活塞设计，每个通道可单独拆卸，便于维护和清洁 8.通道数字标识，确保同一方向移液 9. 量程范围适合于:1-10µl,1-100µl,根据采购方的要求，再确定具体相关数量。 |
| 8 | 单道手动移液器 | 1.单道可调移液器 2.轻松地体积调节，仅需旋转几圈，就可达到所需设定的量程 3.操作按钮为人性化位置设计的，不同量程用不同颜色标记，操作力小 4.位放大的体积数字显示 5.有密度调节窗口，可显示调整值 6.超轻系统 7.快速衔接卡口，方便脱卸下半部分 8.弹性吸嘴，与吸头紧密匹配 9.包含以下量程的移液器： 0.5-5ul、1-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、100-1000u，根据采购方的要求，再确定具体相关数量。 |
| 9 | 单道电动移液器 | 1、5 种不同量程的单道移液器可供选择，适合于5-100ul,50-1000ul,100-5000ul的量程范围,根据采购方的要求，再确定具体相关数量。 2、在移液和分液模式下均可直接调节液体体积大小,操作简单易学 3、具备手动移液器的所有功能,可存储5个程序，适合所有常用的程序版本 4、通过预设“FIX”值可以快速选择液体量程,高精度，操作速度快 5、可设置超慢流速可以满足特殊样品的操作 6、吸头脱卸设计使操作更加舒适且灵活 7、下部可脱卸，进行高压消毒，且容易维护 8、充电量高（单道移液器高速模式可以进行至少3,700次分样） |
| 10 | 恒温混匀仪 | 1、振幅：3 mm； 2、最大温控范围：100 °C； 3、最小温控范围：15 °C； 4、最高速度：3,000 rpm2； 5、混匀频率：300 – 3,000 rpm1； 6、混合和漩涡半径：1.5 mm； 7、温度精确度：最大 ±0.5 °C ，20 – 45 °C之间； 8、温度设置：1 °C/100 °C； 9、计时器：15 秒至99:30 小时, 可连续运行； 10、升温速度：最大 7 °C/分钟（当使用工作板 SmartBlock 时）； 11、降温速度：最大 2.5 °C/分钟，100 °C 和室温之间； 12、接口：USB 接口； 13、电源：220 – 240 V, 50 – 60 Hz； 14、最大功率：200 W； 15、温度范围：最低：室温以下15 °C , 最高：100 °C3。 |
| 11 | 涡旋混匀器 | 运行方式：圆周； 周转直径：4.5 mm； 允许震荡承重量(含夹具)：0.5 kg； 电机输入功率：10 W； 电机输出功率：8 W； 允许连续运转时间：100 %； 最小转速 (可调节)：200 rpm； 速度范围：0 - 3000 rpm； 转速显示：刻度； 计时器：是； 计时器显示：LED七分区； 时间设置范围：1/60 - 999 min； 运行方式：定时，连续运转； 点动功能：是； 桌面振荡制动装置：不； 用酶标板工作：是； 酶标板数：1； 外形尺寸约：148 x 63 x 205 mm； 重量约：2.9 kg； 允许环境温度：5 - 40 °C； 允许相对湿度：80 %； DIN EN 60529保护方式：IP 21； RS 232接口：不； 电压：100 - 240 V； 频率：50/60 Hz； 仪器输入功率：20 W。 |
| 12 | 自动核酸纯化仪 | ▲1、设备每次运行可实现 至少24 份检材的自动化 DNA 提取； 2、配有满足法医 DNA 技术要求的用于血液、血斑、唾液、唾液斑、精液、精液斑等常规检材和脱落细胞、微量检材、污染检材等疑难检材的 DNA 提取程序； 3、工作原理：磁棒式工作站，采用磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现磁珠及样品的转移，不需要液体处理过程，自动化程度高； ▲4、配备与主机自动化整合的加热模块，DNA 在线加热洗脱； 5、磁珠回收效率大于 99%； 6、开放式的平台，配有开放式反应板，可与各种进口和国产磁珠法DNA提取试剂盒配套应用，且开放式反应板为可拆卸式结构，可根据工作要求选择任意数量的反应条； 7、同时配备预封装好试剂的封装耗材，实现免加试剂的自动化 DNA提取，封装耗材为单条式设计； 8、封装耗材采用小体积洗脱孔设计，洗脱孔为 100ul圆形结构，最小工作体积为 20ul； |
| 13 | 超净工作台 | 1、气流流型：垂直流； 2、洁净度等级LISO14644.1Class5级； 3、风速：0.3m/s-0.5m/s 4、照度：≥300LX； 5、功率：1200W； 6、适用人数：2人。 |
| 14 | 电子天平 | 1、量 程： 120g 2、可读性:0.1mg 3、重复性:0.1mg 4、线性误差:0.2mg 5、灵敏度温度漂移:2.0 ppm/˚C |
| 15 | 磁力搅拌器 | 1、搅拌量(H2O)：20 l 2、马达输入/输出功率：16/9W 3、转速显示：数字显示 4、转速范围：50 - 1,500 rpm 5、搅拌子最大尺寸(LxØ)：80 x 10 mm 6、热输出功率：600 W 7、控温范围 (盘面)：室温 (RT) - 310 °C 8、设置精度：± 1 K 9、无温度计时控温偏差：± 2 K 10、可调安全温度：50 - 360 °C 11、温度显示范围：50 - 360 °C 12、选配温度计控温精度：PT 1000 / ± 1 K，ETS-D5 / ± 0.5 K 13、材质：铝合金 |
| 16 | 恒温干燥箱 | 1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。 2 、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。 3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。 4、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。 6、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。 |
| 17 | 移液器轻便支架 | 移液器支架，用于放置移液器，每个可放置6支移液器。 |
| 18 | 微型离心机 | 1. 相对离心力：2000g； 2. 样品处理量： 6x1.5ml/2.0ml转头，2x8x0.2ml排管转头，载玻片转头6x0.2ml适配器，6x0.5ml适配器； 3. 转速：6000rpm； 4. 噪音：<50db。 |
| 19 | 低温冰箱 | 有效容积:≥482升； 外箱材料:烤漆聚丙烯镀层钢板； 隔热材料:硬质聚亚胺酯原位整体发泡； 外门:2个独立隔热外门，带磁性门封条； 门锁:1个门锁，每个外门有各自的门闩； 保存盒式抽屉:上层6个抽屉，下层4个抽屉； 脚轮:4个； 可调节脚:2个； 压缩机:350W 密封式压缩机； 工作温度:-20°C~-40℃数字式设定(环境温度30°C时)； 温度设定范围:-18°C~-45°C； 制冷方式:直冷式； 温度控制:微电脑温度控制； 温度警报:高温、低温（±10°C之内可调节）时视听双重警报； 断电报警:可充电电池，视听双重警报，后备记忆装置； 远程报警接口:DC30V,2A,开启记录，温度报警和断电远程报警； 检测孔:后侧直径30mm； 附件：门钥匙，除冰铲，保存盒抽屉。 |
| 20 | 高压蒸汽灭菌器 | 电源：单相220V (50Hz-60Hz) 30A或以上； 有效容积（L）：≥50 ； 外观尺寸约（mm）（WxDxH）：478x632x748 ； 耗电量(W)(220V,50Hz)：2000 ； 净重约（kg）：61。 |
| 21 | 二级生物安全柜 | 1、尺寸：外型尺寸H×W×D(mm)：1520×1300×795，内部尺寸H×W×D(mm)：780×1200×495，工作台面高度(mm)：750 to 960，工作区表面积（m2）：0.56，前窗开口高度（mm）：254，运输时尺寸(H×W×D)：1700×1410×925； 2、重量：净重(kg)： 240，运输重量(kg)：260， 整个工作台面最大承载(kg)：50； 3、通风系统：排气量m3/h(CFM)：530(330)； 4、热量输出：25℃下热量输出(kW)：~0.15； 5、过滤器：进气/排气过滤器：HEPA H 14 EN 1822，对0.3微米以上颗粒的过滤效率为99.995%；6．性能：噪音dB(A)：<63 光照强度fc(Lx) ：>65/700； 7、电气数据：功率(kW) 0.2电流(A) 3.3； 8、电源要求：230V/50/60Hz； 9、配置：装配孔：4(左右各2个）阀门：最多可安装4个（通过装配孔安装）电源插座：1个单插座，位于右侧。 |
| 22 | 空气净化器 | 1.产品尺寸： 660*500*340mm 2.适用面积： 56㎡ 3.额定风量： 765立方米/小时 4.水箱容量： 暂无数据 5.噪音： 27-57分贝 6.额定功率： 23-75W 7.固态污染物CADR： 390立方米/小时 8.净化能力： 甲醛去除率：98%（30㎡，2h） |
| 23 | 96孔PCR微孔板迷你离心机 | 1.容量：2件96孔PCR板 2.最高转速：2,500 rpm 3.离心力：500g 4.转子：垂直固定 5.体积：WxDxH=23x20x19.3cm 6.重量约：3 kg 7.电压：120W or 230V，50～60Hz |
| 24 | 全自动台式清洗消毒机 | 可通过电脑控制高压多方向动态喷淋水流的温度、压力及冲洗时间、次数等，在相应的洗涤剂/消毒剂等作用下，将欲清洗的DNA提取工具表面和病理实验器皿内部污渍冲洗干净，并达到相应的消毒效果，避免工作人员的损伤，并且带有烘干功能，可及时干燥清洗器械。 类型：一体式； 清洗介质：化学溶剂； |
| 25 | 家用电冰箱 | 1.冰箱类别：上下开门 2.总容积 160L 3.耗电量 0.48Kwh/24h 4.噪音量 小于38dB 5.制冷方式 直冷式 6.冷冻能力 3.5kg/24h 7.电力规格 能耗等级 2 8.电压/频率 220V/50HZ 9.用于试剂和检材样本的保存 |
| 26 | UPS电源 | 1、UPS类型：在线式 2、额定功率：3KVA 3、后备时间：4小时 4、电池类型：外接电池 5、输入电压范围：176-276V 6、输入频率范围：46- 54Hz 7、输出电压范围：220（1±1%）V 8、输出频率范围：50×(1±0.1％）HzHz |
| 27 | 彩色激光打印机 | 1.产品类型：彩色激光打印机 2.最大打印幅面：A4 3.最高分辨率：600x600dpi 4. 黑白打印速度：14ppm 5.彩色打印速度：14ppm 6. 处理器：750MHz 7. 内存：128MB 8. 网络打印：支持有线网络打印 9. 双面打印：手动 |
| 28 | 黑白打印机 | 能效等级: 一级； 类型: 黑白激光； 最大打印幅面: A4； 供纸方式: 自动； 接口类型: USB。 |
| 29 | 数据分析电脑 | 显示器：≥19英寸； 内存大小：≥1GB； 硬盘容量：≥320GB； 光驱类型：至少采用16X DVD光驱； 显卡芯片：至少采用集成Intel GMA X4500HD显卡； 显卡性能：至少支持DirectX 10。 |
| 30 | DNA数据库及Lims服务器 | 1、处 理 器：2颗Intel Xeon E5-2630v3 2.4GHz 8核16线程 2、内存：32GB（2x16GB） RDIMMN DDR4 2400MT/s 3、硬盘：600GBx4块 配置RAID5 4、光驱：DVDRW光驱 5、阵列卡：PERC H330 6、电源：495W电源 7、网卡：Broadcom 四端口千兆网卡 8、导轨：2U机架式通用导轨 |
| 31 | 条码打印及扫描仪 | 扫描精度：0.10mm（4mil）； 光源：可视激光二极管，波长650nm； 扫描速度：至少每秒200次； 扫描介质：一维条码； 接口：USB。 |

DNA实验室常用耗材参数要求：

| 序列 | 品名 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25位点STR试剂盒 | 1.包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（IQC）。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。 ▲2.试剂盒中包含的20个新CODIS核心位点，扩增片段长度小于425 bp。 ▲3.扩增产物中须包含内控质量参考（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。 4.每个基因座有自己的滑移峰比例，并提供研究数据。 扩增引物经过合成和纯化流程优化，可以生成更加清晰的电泳背景图。采用六色荧光技术，实现了一色荧光标记分子量内标，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座的多态性信息。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅。 5.在25ul扩增体系中，可按5-10微升扩增体系，可完成500-1000次检测反应。 6.包含10个扩增长度小于250bp的Mini位点，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。 7.PCR扩增时间为76分钟。 |
| 2 | POP4胶-384次 | 1）用于DNA电泳，用作片段分析电泳分离的介质； 2）384人份/瓶； |
| 3 | 阳极缓冲液 | 4瓶/盒，用作电泳阳极缓冲液。 |
| 4 | 阴极缓冲液 | 4瓶/盒，用作电泳阴极缓冲液。 |
| 5 | BOTTLE超纯甲酰胺 | 25ml/瓶，用作化学变性。 |
| 6 | 96孔反应板 | 96孔/板，10块/盒，用于DNA提取、扩增及上样。 |
| 7 | 96孔板电泳胶盖 | 20 块/盒，橡胶材质，覆盖 96 孔板，上部有孔，遗传分析仪毛细管可穿过进样 |
| 8 | 36cm毛细管-24道 | 1、160次/套，毛细管长度 36cm，内径 50um ，3500xL 电泳专用，24根一束。 2、能配套AB AB 3500xL DNA测序仪使用。 3、24×36cm，24通道组装。 4、拥有固定的蓝色框架，便于安装， 支持多种应用及运行方法。 5、3500xL型毛细管阵列进样160次。 具有RFID标签，实时监控毛细管使用信息。 |
| 9 | 96孔板扩增上样胶盖 | 10块/盒，橡胶材质，覆盖 96 孔板，上部有孔，用于扩增上样。 |
| 10 | 调解试剂 | 要求能配套AB 3500xL DNA测序仪清洗专用，用于清洗AB 3500xL DNA测序仪胶泵，1次/盒。 |
| 11 | 27位点Y Filer Plus试剂盒 | 1、规格：100人份/盒，25µl标准反应体系。 2、采用六色荧光技术，单管同时扩增27个Y染色体基因座。DYS576，DYS389I/II，DYS635，DYS627，DYS460，DYS458，DYS19，GATA-H4，DYS448，DYS391，DYS456，DYS390，DYS456，DYS390，DYS438，DYS392，DYS518，DYS570，DYS437，DYS385a/b，DYS449，DYS393，DYS439，DYS481，DYS387S1a/b，DYS533。 3、涵盖传统Yfiler试剂盒中所有的17个Y-STR基因座。 4、新增的10个基因座中，含有7个高突变率基因座。 5、最大检测片段小于410bp，内含有11个Mini-STR（扩增子长度在220bp以下。 6、含有345个等位基因和179个虚拟Bin。 7、PCR反应时间为90分钟左右。 8、在25µl扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125pgDNA模板量。 |
| 12 | Liz500内标 | 1、片段分析用500（LIZ波长）标准品，GS-500LIZ分子量内标，可供800次上样。 2、包含16个单链DNA片段，每个片段均用荧光标记，用作50-500bp范围内片段分析的分子量标准。 |
| 13 | Liz600内标 | 片段分析用600（LIZ波长）标准品，GS-600LIZ分子量内标，可供800次上样。 |
| 14 | 八连管 | 125排/盒，无色透明，可耐至少121℃高温及13000rpm离心10分钟以上，无DNase、Rnase无热原。 |
| 15 | 0.6ml离心管 | 0.6ml/个,1000个/袋，无色透明，可耐至少121℃高温及13000rpm离心10分钟以上，无DNase、Rnase无热原。 |
| 16 | 1.5ml离心管 | 1.5ml/个,1000个/袋，无色透明，可耐至少121℃高温及13000rpm离心10分钟以上，无DNase、RNase无热原。 |
| 17 | 10ul袋装短吸头 | 1000个/包，适用于10ul量程移液器 |
| 18 | 200ul袋装吸头 | 1000个/包，透明带滤芯,适用于200ul量程移液器 |
| 19 | 1000ul袋装吸头 | 1000个/包，适用于1000ul量程移液器 |
| 20 | Chelex-100树脂 | 100g/瓶，生物纯树脂是特制而成的，高纯度、无核酸酶和连接酶抑制剂的粉末状螯合树脂，不干扰下游PCR反应，能有效除去非核酸有机物，适用于DNA提取 |
| 21 | 十二烷基磺酸钠（SDS） | 用于核算抽提操作中破坏细胞及核算，蛋白复合。 |
| 22 | 二硫苏糖醇（DTT） | 5克/瓶，分子级，溶于水每一批均经过检验并保证没有DNase,RNase及蛋白酶活性,用于稳定含有巯基的酶及蛋白质的抗氧化剂。 |
| 23 | 蛋白酶K | 100mg/瓶，在pH为4.3-12.0范围内，在60℃的环境中仍能保持80%以上的活性。 |
| 24 | DNA提取试剂盒 | 专利技术的复合型磁珠，适用于骨骼牙齿检材使用，其配备的消化液可同时对样本进行脱钙和裂解处理，能配套Kingfisher使用。48人份/盒。 |
| 25 | 21位点STR试剂盒 | 1、产品规格：25ul体系，200人份/盒，可进行21个基因座（20个STR位点和1个性别位点）的复合扩增，五色荧光检测技术，系统内包含的基因座包括D1S1656、D2S1338、D3S1358、D5S818、D6S1043、D7S820、D8S1179、D12S391、D13S317、D16S539、D18S51、D19S433、D21S11、Amelogenin、CSFIPO、FGA、PentaD、PentaE、TH01、TPOX、vWA。 2、可进行复合扩增试剂盒中含有扩增前(含有Master Mix、Primer、热启动酶、templateDNA、Water)和扩增后所有试剂内标500、Ladder Mix。 3、免提取，血纱、FTA卡、血滤纸可直接进行扩增，扩增时间小于90分钟。 |
| 26 | 眼科小剪刀 | 10cm直头，不锈钢材质 |
| 27 | 眼科小镊子 | 10cm直无齿，不锈钢材质 |
| 28 | 实验一次性乳胶手套 | 100只/盒，20盒/箱，无菌，单独包装 |
| 29 | 实验一次性PE手套 | 一次性PE手套，100只/盒 |
| 30 | 实验一次口罩 | 100个/包，高温消毒 |
| 31 | 抗人Hb胶体金试纸条 | 1、100条/盒，可检测样品中血红蛋白浓度40ng/ml； 2、适用于特异性检测人血红蛋白，与其它动物如羊、猪、马、兔、鼠、牛等血红蛋白均无交叉反应； 3、与胆汁、VitC、VitB 及过氧化物酶也无交叉反应。 |
| 32 | 抗人P30胶体金试纸条 | 1、100条/盒，可检测样本中前列腺抗原浓度5ng/ml； 2、适用于特异性检测人精液中前列腺抗原，与其它动物如羊、猪、马、兔、鼠、牛等精液均无交叉反应； 3、与胆汁、VitC、VitB及过氧化物酶也无交叉反应。 |
| 33 | 蓝星潜血试剂 | 用于血痕鲁米诺预实验，4片/套 |
| 34 | 常用生化试剂 | 实验室常用生化试剂。 |
| 35 | PCR管架 | 96*0.2ml/个，PCR管架用于放PCR管 |
| 36 | 吸头盒 | 耐高温消毒，分10ul、200ul、1000ul规格 |
| 37 | 物证提取专用棉签 | 1、30支/盒 2、要求已灭菌，适用于实验室提取DNA； 3、提取检材亦适用于直接扩增。 |
| 38 | 白大褂 | 实验室专用白大衣 |
| 39 | 双面离心管架 | PVC材质，能存放0.6ml、1.5ml、2.0ml离心管 |

包二：

（一）项目内容

| 编号 | 项目 | 项 目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DNA实验室配套设备 | DNA实验室项目装修工程 | 1 | 项 |
|  |  | DNA实验室项目电气系统工程 | 1 | 项 |
|  |  | DNA实验室项目结排水工程 | 1 | 项 |
|  |  | DNA实验室项目通风系统工程 | 1 | 项 |
|  |  | DNA实验室项目压差系统工程 | 1 | 项 |
| 2 | DNA实验室空调和专用台柜 | 实验室空调系统 | 1 | 项 |
|  |  | 实验室专用台柜 | 1 | 批 |
| 3 | DNA实验室基础设备系统 | DNA实验室基础设备系统 | 1 | 项 |

（二）工程量清单

DNA实验室项目装修工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 楼地面装饰工 程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 01110300400 1 | PVC卷材地板（ 同质透芯） | 找平层材料类型、厚度、强度等级：细石混凝土、30mm、C20 2. 界面剂材料种类：涂布胶粘剂 3. 中层漆材料种类、厚度：水泥自流平、5 mm 4. 面漆材料种类、厚度：PVC地板胶、 3 mm | m2 | 688 |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰 与隔断、幕墙 工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 01121000200 1 | 彩钢板隔墙 | 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色：50mm彩钢板（手工硫氧镁无机防火彩钢板、表面钢板0.476m，面层喷涂处理，防尘防锈抗菌处理) 2、内衬隔音板、做隔音保温处理。隔音声量>42dB、手工制造彩钢板四边雌口白灰色，壁板要求平整，双面覆膜，防火性能A级 | m2 | 845.8 |  |  |
| 3 | 01150200100 1 | 50mm槽铝 | 1.线条材料品种、规格、颜色：50mm槽铝 | m | 1077.2 |  |  |
| 4 | 01150200100 2 | R45铝合金阴角 | 1.线条材料品种、规格、颜色：R45铝合金阴角 | m | 1605.96 |  |  |
| 5 | 01150200100 3 | 内阴角底座铝合金型材槽铝 | 1.线条材料品种、规格、颜色：内阴角底座铝合金型材槽铝 | m | 1605.96 |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 6 | 01130200100 1 | 彩钢板吊顶 | 1、材料品种、规格、品牌、颜色：50 mm彩钢板（手工硫氧镁无机防火彩钢 板，表面钢板0. 476mm,面层喷涂处 理，防尘防锈抗菌处理））； 2、 吊顶形式：上人型，平面； 3、 龙骨材料种类、规格、中距：吊杆 要求采用带栓吊杆,其直径不少于08 ,帀距不少于1200,吊50号角钢，用 拉釧钉固定彩钢板，吊杆用eio膨胀 螺栓固定在上层楼板底处或焊接于钢 梁处 | m2 | 688 |  |  |

DNA实验室项目电气系统工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 03041100400 9 | 配线 | 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-2. 5 mm2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内 容，详见设计图纸及相关规范 | m | 1850.4 |  |  |
| 2 | 03041100401 0 | 配线 | 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-4mm 2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内 容，详见设计图纸及相关规范 | m | 4680 |  |  |
| 3 | 03041100402 0 | 配线 | 1. 配线形式:暗配 2. 専线型号、材质、规格:ZR-BV-6mm 2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内 容，详见设计图纸及相关规范 | m | 75 |  |  |
| 4 | 03040800100 1 | 电力电缆 | 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:ZR-YJV-5X 2.5mm2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内 容，详见设计图纸及相关规范 | m | 165 |  |  |
| 5 | 03040800100 2 | 电力电缆 | 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:ZR-YJV-3X 10mm2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内 容，详见设计图纸及相关规范 | m | 45 |  |  |
| 6 | 03040800100 3 | 电力电缆 | 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:ZR-YJV-3X 6 mm2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内 容，详见设计图纸及相关规范 | m | 115 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 03040800100 9 | 电力电缆 | 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:ZR-YJV-5X 4mm 2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内 容，详见设计图纸及相关规范 | m | 430 |  |  |
| 8 | 03040800100 8 | 电力电缆 | 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:ZR-YJV-5X 6 mm2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内 容，详见设计图纸及相关规范 | m | 109 |  |  |
| 9 | 03040800100 6 | 电力电缆 | 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:ZR-YJV-5X 10mm2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内 容，详见设计图纸及相关规范 | m | 135 |  |  |
| 10 | 03040800100 7 | 电力电缆 | 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:ZR-YJV-5X 16mm2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内 容，详见设计图纸及相关规范 | m | 75 |  |  |
| 11 | 03040800101 0 | 电力电缆 | 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:ZR-YJV-4X 25+lxl6mm2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内 容，详见设计图纸及相关规范 | m | 73 |  |  |
| 12 | 03041100301 2 | 镀锌桥架100* 100 | 1. 名称:镀锌桥架 2. 规格：100*100 | m | 35 |  |  |
| 13 | 03041100300 2 | 镀锌桥架200* 100 | 1. 名称:镀锌桥架 2. 规格：200*100 | m | 66 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 03041100300 5 | 镀锌桥架300* 100 | 1. 名称:镀锌桥架 2. 规格：300*100 | m | 21 |  |  |
| 15 | 03040401705 5 | 配电箱5FL1/3/ 4 | 1、 配电箱 2、 空气开关，插座回路带漏电保护 装置 3、 安装方式：嵌入式 | 台 | 3 |  |  |
| 16 | 03040401707 0 | 配电箱5FL2 | 1、 配电箱15KW共16位 2、 空气开关，插座回路带漏电保 护装置 §、安装方式:嵌入式 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 03040401707 1 | 配电箱6FL1/2/ 3/4 | 1、 配电箱 2、 正空气开关，插座回路带漏电保护 装置 3、 安装方式：嵌入式 | 台 | 4 |  |  |
| 18 | 03040401707 2 | 配电箱6FL5 | 1、 配电箱 2、 空气开关，插座回路带漏电保护 装置 3、安装方式:嵌入式 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 03040401707 4 | 配电箱6FL6 | 1、 配电箱 2、 空气开关，插座回路带漏电保 护装置 3、安装方式:嵌入式 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 03040401706 8 | 楼层配电箱5AP （包含电流表 、电压表、电 流互感器、浪 涌保护器） | 1. 名称:楼层配电箱总配电箱 2. （包含电流表、电压表、电流互感 器、浪涌保护器电气火灾探测） | 台 | 1 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 03040401707 3 | 楼层配电箱6AP （包含电流表 、电压表、电 流互感器、浪 涌保护器） | 1. 名称:楼层配电箱总配电箱 2. （包含电流表、电压表、电流互感 器、浪涌保护器电气火灾探测） | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 03040401706 9 | 电井区域总配电箱（包含电流表、电压表、电流互感器、浪涌保护器电气火灾探测器） | 1. 名称：电井区域总配电箱 2. （包含电流表、电压表、电流互感器、浪涌保护器电气火灾探测器） | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 03041200500 5 | 1200X300LED洁 净平板灯盘（ 带应急） | 1. 名称：1200X300LED洁净平板灯盘 （带应急） 2. 规格：LED灯源 36W 3600LM | 个 | 52 |  |  |
| 24 | 03041200501 1 | 1200X300LED洁 净平板灯盘 | 1. 名称：1200X300LED洁净平板灯盘 2. 规格：LED灯源 36W 3600LM | 个 | 38 |  |  |
| 25 | 03041200500 7 | 600X600LED洁 净平板灯盘 | 1. 名称：600X600LED平板灯盘 2. 规格：LED灯源 36W 3150LM | 个 | 26 |  |  |
| 26 | 03041200501 0 | 600X300LED洁 净平板灯盘 | 1. 名称：600X300LED平板灯盘 2. 规格：LED灯源 18W 3150LM | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 03041200402 1 | 装饰灯 |  | 套 | 6 |  |  |
| 28 | 03041200100 2 | LED可调节角度 嵌入式筒灯 | 1、 LED可调节角度嵌入式筒灯 2、 6w 3、 嵌入式安装 | 套 | 6 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 03041200600 1 | 不锈钢弯杆紫 外灯 | 1. 名称：医用紫外线杀菌灯 2. 规格:L:1200 1X40W 3. 安装形式：吊装 | 套 | 20 |  |  |
| 30 | 03041200600 2 | 不锈钢弯杆紫 外灯 | 1. 名称：医用紫外线杀菌灯 2. 规格:L:600 1 X20W 3. 安装形式：吊装 | 套 | 1 |  |  |
| 31 | 03040403400 7 | 单联单控开关 10A | 1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:墙上暗装底边距地1.4 米 | 个 | 4 |  |  |
| 32 | 03040403400 8 | 双联单控开关 10A | 1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:墙上暗装底边距地1.4 米 | 个 | 32 |  |  |
| 33 | 03040403400 9 | 三联单控开关 10A | 1. 名称：三联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:墙上暗装底边距地1.4 米 | 个 | 5 |  |  |
| 34 | 03040403401 2 | 紫外线定时开 | 1. 名称：紫外线定时开关 2. 规格：220V/10A | 个 | 6 |  |  |
| 35 | 03040403500 9 | 普通地插 | 1. 名称：单相二、三极插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:埋地暗装 | 个 | 2 |  |  |
| 36 | 03040403500 5 | 单相二三极插 座10A | 1. 名称：二三极插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:壁装 | 个 | 149 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 03040403500 6 | 单相二三极插 座16A | 1. 名称：单相二三极插座 2. 规格：16A 3. 安装方式:壁装 | 个 | 12 |  |  |
| 38 | 03040403500 7 | 单相二三极插 座20A | 1. 名称：单相二三极插座 2. 规格:20A 3. 安装方式:壁装 | 个 | 2 |  |  |
| 39 | 03040403500 8 | 单相二三极插 座10A | 1. 名称：单相二、三极插座带USB插口 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式：暗装 | 个 | 25 |  |  |
| 40 | 03041100600 3 | 开关接线盒 | 1. 名称：防水型接线盒 2. 安装形式:暗装 | 个 | 191 |  |  |
| 41 | 03041100600 4 | 灯具接线盒 | 1. 名称：灯具接线盒 2. 安装形式:暗装 | 个 | 204 |  |  |
| 42 | 03041100600 6 | 单相预留线盒 | 1. 名称：预留电源出线盒 2. 规格：86式 | 套 | 51 |  |  |
| 43 | 03041100600 7 | 预留线盒 | 1. 名称：防水型接线盒 2. 规格:IP65 85*85*50 3. 安装形式:墙内或天花安装 4. 380V,预留电线1. 5m | 套 | 8 |  |  |
| 44 | 03041100101 8 | 金属电线管 | 1. 名称：电线管 2. 材质：镀锌钢 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗 配 | m | 545 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 03041100101 9 | 金属电线管 | 1. 名称：电线管 2. 材质：镀锌钢 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗 配 | m | 1560 |  |  |
| 46 | 03041100102 0 | 金属电线管 | 1. 名称：电线管 2. 材质：镀锌钢 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗 配 | m | 46 |  |  |
| 47 | 03040403300 1 | 排气扇 | 1、 排气扇 2、 12 寸 3、 安聴方式：吊式安装 | 台 | 33 |  |  |
| 48 | 03100100600 2 | 塑料通风管道 | 1、 PVC塑料圆形风管 2、 DN110 3. 套管:综合考虑 4. 其它满足设计和清单规范要求 | m | 198 |  |  |
| 49 | 03041100300 7 | 风管管箍卡及吊杆其他部分 | 1.风管管箍卡 2.6mm全牙螺杆及螺母，顶爆等 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内 容，详见设计图纸及相关规范 | 副 | 66 |  |  |
| 50 | 03041300300 1 | 开孔（洞）及修复 | 1. 人工打孔（洞）砖结构（洞口截面30 0 X 300mm 以内） 2. 堵洞眼每个洞口填堵体积（0. 01m3 ）以内 | 个 | 2 |  |  |
| 51 | 03041300200 5 | 凿（压）槽 | 1. 名称:凿槽、刨沟（砖结构）宽X深 （mm以内）70X70 2、 .填充（恢复）方式:沟槽修补 尺寸（ 宽 X 深mm） 70 X 70 | m | 23 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 52 | 03050200400 1 | 单口电话插座 面板 | 1. 名称:单口电话插座面板 2. 规格:按设计图纸要求 3. 安囊方式:飮墙壁装0. 3米 | 个 | 29 |  |  |
| 53 | 08060900400 1 | 单口网络模块 | 1、 86型单口6类线电脑插座 2、六类标准RJ45端口防火阻燃面板 | 台 | 2 |  |  |
| 54 | 03050201200 2 | 信息插座 | 1、 86型双口6类线电脑插座 2、 六类标准RJ45端口防火阻燃面板 | 个 | 85 |  |  |
| 55 | 03050201000 1 | 电话配线架 | 24 口语音电话 | 个 | 2 |  |  |
| 56 | 03050200900 1 | 电话跳线 | CAT6 UTP | 条 | 58 |  |  |
| 57 | 03041100102 1 | 金属电线管 | 1. 名称：电线管 2. 材质：镀锌钢 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗 配 | m | 1000 |  |  |
| 58 | 03050200900 2 | 网络跳线 |  | 条 | 154 |  |  |
| 59 | 03050201000 2 | 网络配线架 |  | 个 | 5 |  |  |
| 60 | 03050200500 2 | 六类非屏蔽双绞线 | CAT6 UTP | m | 5536 |  |  |

| 61 | 03050201000 3 | 理线架 |  | 个 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 03050300100 1 | 条码刷卡式门禁系统 | 含电源装置、电控锁、读卡器、门磁、出门按钮 | 套 | 3 |  |  |
| 63 | 03041100300 8 | 镀锌桥架100* 100 | 1. 名称:镀锌桥架 2. 规格：100*100 | m | 18 |  |  |
| 64 | 03041100301 1 | 镀锌桥架200* 100 | 1. 名称:镀锌桥架 2. 规格：200*100 | m | 49 |  |  |
| 65 | 03050300300 1 | 四门控制器 | 1.四门单向门禁控制器2.带机箱 电源 | 套 | 3 |  |  |
| 66 | 03041300200 3 | 地面开槽及修复 | 1. 凿槽、刨沟（砖结构）（宽70X深70 mm以内） 2. 沟槽修补 尺寸（宽70X深70mm以内 ） | m | 37 |  |  |
| 67 | 03041300200 4 | 墙面开槽及修复 | 名称:凿槽、刨沟（砖结构）宽X深 （mm以内）70X70 2. 填充（恢复）方式:沟槽修补 尺寸（ 宽 X 深mm） 70 X 70 | m | 8 |  |  |

DNA实验室项目结排水工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给排水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 03100100600 8 | PVC-U排水管 DN50 | 1. 安装部位:室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格:UPVC排水管de50 4. 连帳形式:粘备 | m | 73 |  |  |
| 2 | 03100100600 9 | PVC-U排水管 DN75 | 1. 输送介质：排水 2. 材质：PVC-U 3. 型号规格：DN75 4. 连接方式：粘接 | m | 18 |  |  |
| 3 | 03100100601 0 | PVC-U排水管 DN110 | 1. 输送介质：排水 2. 材质：PVC-U 3. 型号规格：DN110 4. 连接方式：粘接 | m | 43 |  |  |
| 4 | 03100100601 7 | PP-R给水管dn 20 | 1.安装部位:室内2. 介质：给水 3：材质规格:PP-R给水管dn20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、 消毒 | m | 74 |  |  |
| 5 | 03100100601 8 | PP-R给水管dn 25 | 1.安装部位:室内 2. 介质：给水3：材质规格:PP-R给水管dn25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、 消毒 | m | 32 |  |  |
| 6 | 03100100601 9 | PP-R给水管dn 32 | 1.安装部位:室内2. 介质：给水 3：材质规格:PP-R给水管dn32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、 消毒 | m | 40 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 04050200500 5 | 角阀 | 1、角阀 2：DN20,黄铜材质 | 个 | 16 |  |  |
| 8 | 04050200500 4 | 钢柄黄铜球阀 | 1、 钢柄黄铜球阀 2、 DN32,黄铜材质 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 03100401400 4 | 不锈钢地漏 | 1、 不锈钢地漏 2、 DN 75, 304不锈钢材质 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 03100401400 5 | 给、排水附（配）件 | 1、 不锈钢清扫口 2、DN110, 304不锈钢材质 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 03100400300 1 | 洗手盆（含龙头） | 1、洗手盆（含感应水龙头） | 组 | 1 |  |  |
| 12 | 03100400900 1 | 自动感应手消毒器 | 1、自动感应手消毒器 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 03041300300 1 | 开孔洞 | 1. 名称：开孔洞 2. 部位:混凝土楼板、墙体 3. 洞尺寸:DN50以内 | 个 | 19 |  |  |
| 14 | 03041300200 1 | 带（压）槽及修复 | 1. 凿槽、刨沟（砖结构）（宽70 X深70 mm以内） 2. 沟槽修补 尺寸（宽70X深70mm以内 ） | m | 15 |  |  |

DNA实验室项目通风系统工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 03010800100 5 | 防腐离心风机 转速：1450r/ min 流量：10000m3/h | 1、 名称：防腐离心风机 2、 规格：BF4-72-7A 转速：1450r/ min 流量：10000m3/h 全压：1583Pa 功率：7. 5KW 3、 风机接口变径安装 4、 进出口柔性伸缩 5、 弹簧减震器（垫） | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 03010800100 1 | 消声型柜式离心风机 转速：1450r/ min 流量：1700m3/h | 1、 名称：消声型柜式离心风机 2、 规格:XCHA355B 转速：1450r/min 流量：1700m3/h全压：371Pa功率 :0.37KW 3、 弹簧减震器（垫） 4、 风机接口变径安装 5、 进出口柔性伸缩 6、 其它满足设计和清单规范要求 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 03010800100 2 | 消声型柜式离心风机 转速：1450r/ min 流量：1050m3/h | 1、 名称：消声型柜式离心风机 2、 规格:XCHA315B 转速：1450r/min 流量：1050m3/h全压：260Pa功率 :0.37KW 3、 弹簧减震器（垫） 4、 风机接口变径安装 5、 进出口柔性伸缩 6、 其它满足设计和清单规范要求 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 03010800100 3 | 消声型柜式离心风机 转速：1450r/ min 流量：1800m3/h | 1、 名称：消声型柜式离心风机 2、 规格:XCHA400B 转速：1450r/min 流量：1800m3/h全压：600Pa功率 :0. 75KW 3、 弹簧减震器（垫） 4、 风机接口变径安装 5、 进出口柔性伸缩 6、 其它满足设计和清单规范要求 | 台 | 1 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 03010800100 4 | 消声型柜式离心风机 转速：1450r/ min 流量：2500m3/h | 1、 名称：消声型柜式离心风机 2、 规格:XCHA400B 转速：1450r/min 流量：2500m3/h全压：510Pa功率 :0. 75KW 3、 弹簧减震器（垫） 4、 风机接口变径安装 5、 进出口柔性伸缩 6、 其它满足设计和清单规范要求 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 03070200500 1 | 塑料通风管道 | 1、 PVC塑料方形风管 2、 6mm厚PVC板焊接 3. 套管:综合考虑 4. 其它满足设计和清单规范要求 | m2 | 36.25 |  |  |
| 7 | 03070200500 2 | 塑料通风管道 | 1、 PVC塑料方形风管 2、 8mm厚PVC板焊接 3. 套管:综合考虑 4. 其它满足设计和清单规范要求 | m2 | 106 |  |  |
| 8 | 03070301900 2 | PVC排风管直接 | 1、 PVC塑料圆形风管直接 2、 DN110 | 个 | 7 |  |  |
| 9 | 03070301900 4 | PVC排风管直接 | 1、 PVC塑料圆形风管直接 2、 DN250 | 个 | 14 |  |  |
| 10 | 03070301900 3 | PVC排风管弯头 | 1、 PVC塑料圆形风管弯头 2、 DN250 | 个 | 5 |  |  |
| 11 | 03070301900 8 | PVC排风管弯头 | 1、 PVC塑料圆形风管弯头 2、 DN110 | 个 | 18 |  |  |
| 12 | 03070301900 6 | PVC排风管三通 | 1、 PVC塑料圆形风管弯头 2、 DN250 | 个 | 9 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 03070300600 2 | PVC排风管大小头 | 1、 PVC塑料圆形风管大小头 2、 DN250-DN110 | 个 | 9 |  |  |
| 14 | 03100100600 9 | 塑料通风管道 | 1、 PVC塑料圆形风管 2、 DN110 3. 套管:综合考虑 4. 其它满足设计和清单规范要求 | m | 27.65 |  |  |
| 15 | 03100100601 1 | 塑料通风管道 | 1、 PVC塑料圆形风管 2、 DN250 3. 套管:综合考虑 4. 其它满足设计和清单规范要求 | m | 55.6 |  |  |
| 16 | 03070300101 3 | 防火调节阀 | 1. 名称：70℃防火阀（常开） 2. 规格:800 X 320mm 3. 类型：防火阀 4. 阀体安装 5. 支架制作、安装 6. 静电喷涂防腐处理 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 03070301900 9 | 室内风机连接 | 1、 风机接口变径安装 2、 进出口柔性伸缩 | m2 | 11 |  |  |
|  |  | 通风自控系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风自控 |  |  |  |  |  |
| 18 | 03041100100 6 | 电气配管 | 1、 PVC线管 2、 规格:DN25 | m | 200 |  |  |
| 19 | 03040800100 1 | 动力电气配线 | 1、 配线形式：穿管明配 2、 导线型号、材质、规格:ZR-YJV-4 *4min2 3、 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 70.3 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 03040800100 2 | 电力电缆 | 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:ZR-YJV-4* 2.5mm2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 40 |  |  |
| 21 | 03040401600 3 | 风机控制电箱 | 1、 钢制风机配电箱 2、 风机启停控制箱，空气开关，远控 风机启停，负责排风机的控制 | 台 | 2 |  |  |
| 22 | 03050300600 3 | 静压传感器 | 可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节，0-50 OPa,4-2OmA, 24VDC | 支 | 4 |  |  |
| 23 | 03040600800 1 | 变频器 | 1、 变频器 2、 380V, 1. 5KW | 台 | 3 |  |  |
| 24 | 03040600800 2 | 变频器 | 1、 变频器 2、 380V, 7. 5KW | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 03040401600 5 | 变频电箱 | 1、 钢制变频配电箱 2、 变频控制箱，DDC控制器，空气开 关，远控，变频调节风机，连锁启停 ,负责排风机的控制 | 台 | 4 |  |  |
| 26 | 08080700200 4 | 控制信号线 | 1. 名称:控制线 2. 规格:2X1. 0mm2 3. 型号:ZR-RVV 4. 敷设方式:综合考虑 | m | 30 |  |  |
| 27 | 08080700200 5 | RVVP屏蔽线 | 1. 名称：RVVP屏蔽线 2. 规格:4X0. 75mm2 3. 型号:ZR-RVVP 4. 敷设方式:综合考虑 | m | 50 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 01050100600 1 | 混凝土结构基础 | 1、 混凝土浇筑（制作） 2、 二次灌浆 3、 C20混凝土基础 | m3 | 1.2 |  |  |
| 29 | 03070101000 1 | 活性炭过滤器 | 1、 名称：活性炭过滤器 2、 外尺寸：1200*1000*1500mm | 台 | 1 |  |  |

DNA实验室项目压差系统工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压差系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 压差 |  |  |  |  |  |
| 1 | 03010800100 1 | 初中效新风柜式离心风机 | 1. 名称：初中效新风柜式离心风机 2. 规格：转速：1450r/min流量：30 00m3/h 全压：400Pa 功率：0. 75KW 3. 弹簧减震器（垫） 4. 风机连接件 5. 风机固定支架 6. 其它满足设计和清单规范要求 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 03010800100 2 | 消声型柜式离心风机 | 1、名称：柜式排风机组，风量4000m3 /h,转速1450r/min风压500Pa,功率 :2. 2KW, 380V 3. 弹簧减震器（垫） 4. 风机连接件 5. 风机固定支架 6. 其它满足设计和清单规范要求 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 03070200100 1 | 碳钢通风管道 | 1、 材质：镀锌钢板 2、 形状：矩形 3、 板材厚度：0. 6mm 4、 接口形式:咬口 | m2 | 153.1168 |  |  |
| 4 | 03120800300 1 | 通风管道绝热 | 1. 绝热材料品种：难燃B1橡塑 2. 绝热厚度：25mm | m2 | 153.1168 |  |  |
| 5 | 03100200100 1 | 管道支架 | 1. 材质：型钢 2. 管架形式:木垫式（支吊处做20毫 米宽，与保温层同厚） 3. 制作 4. 安装 5. 其它满足设计和清单规范要求 | kg | 51 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 03070301100 1 | 高效送风口 | 1、 名称：S1高效送风口 2、 外尺寸：额定风量1000m3/h, 494mm *494min*500imn,整体喷塑钢板，过滤器为H13铝框无隔板 | 个 | 5 |  |  |
| 7 | 03070301100 2 | 高效送风口 | 1、 名称：S2高效送风口 2、 外尺寸：额定风量500m3/h, 330mm* SSOmm^SOOmm,整体喷塑钢板，过滤 器为H13铝框无隔板 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 03070301100 3 | 回风百叶 | 1. 名称：回风百叶 2. 规格:400mm*250mm 3、 类型：铝合金回风百叶 4、 其他:单层可调百叶，带滤网，带人字夹 | 个 | 5 |  |  |
| 9 | 03070301100 4 | 排风百叶 | 1. 名称：新风百叶窗（带铝合金防虫网 ） 2. 规格:800*400mm 3. 类型：百叶风口 4. 风口制作、安装 5. 其它满足设计和清单规范要求 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 03070301100 5 | 新风防雨百叶 | 1. 名称：新风百叶窗（带铝合金防虫网 ） 2. 规格:800*400mm 3. 类型：百叶风口 4. 风口制作、安装 5. 其它满足设计和清单规范要求 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 03070300100 1 | 镀锌手动调节阀 | 1、 类型:手动对开多叶调节阀 2、 规格:320*200 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 03070300100 2 | 镀锌手动调节阀 | 1、 类型:手动对开多叶调节阀 2、 规格:200*200 | 个 | 10 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 03070300100 5 | 镀锌手动调节阀 | 1、 类型：对开多叶调节阀 2、 规格:320*200 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 03070300100 7 | 镀锌手动调节阀 | 1、 类型：对开多叶调节阀 2、 规格:500*320 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 03070300100 8 | 镀锌手动调节阀 | 1、 类型：对开多叶调节阀 2、 规格:600*320 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 03100301100 1 | 法兰 | 1、 螺栓连接 2、 40*40角钢连接 | 副 | 77 |  |  |
|  |  | 自控系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 自控 |  |  |  |  |  |
| 17 | 03050300600 1 | 静压传感器 | 可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节，0-50 OPa,4-2OmA, 24VDC | 支 | 2 |  |  |
| 18 | 03040800100 1 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-4X2. 5mm2 3. 规格：10mm2以下 4. 材质：低烟无卤 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 电压等级(kV) :0. 6 7. 电缆敷设 8. 其它满足设计和清单规范要求 | m | 30 |  |  |
| 19 | 08080700200 1 | RVVP屏蔽线 | 1. 名称：屏蔽线 2. 规格：4*0. 75mm2 3. 型号:RVVP 4. 敷设方式:综合考虑 | m | 40 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 08080700200 2 | 控制信号线 | 1、 控制信号线 2、 导线型号、材质、规格:ZR-BVV-2 *0.75mm2 | m | 30.34 |  |  |
| 21 | 03041100100 1 | 配管 | 1、 PVC线管 2、 规格:DN25 | m | 80 |  |  |
| 22 | 03060100200 1 | 压差表 | (1) 类型：压力表 (2) 规格:0-60Pa | 台 | 3 |  |  |
| 23 | 03041300300 1 | 开墙孔密封处理 |  | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 03040401600 1 | 风机控制电箱 | 1、 钢制风机配电箱 2、 风机启停控制箱，空气开关，远控风机启停，负责排风机的控制 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 03040600800 1 | 变频器 | 1、 变频器 2、 380V, 1. 5KW | 台 | 2 |  |  |
| 26 | 03040401600 2 | 变频电箱 | 1、 钢制变频配电箱 2、 变频控制箱，DDC控制器，空气开 关，远控，变频调节风机，连锁启停 ,负责排风机的控制 | 台 | 2 |  |  |

实验室空调系统

| 序号 | 材质名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1HP冷暖壁挂式空调机 | 冷量：2.5KW，功率：0.74KW，电源：220V/50Hz | 套 | 7 |
| 2 | 2HP冷暖天花式空调机 | 冷量：5.0KW，功率：1.5KW，电源：220V/50Hz | 套 | 14 |
| 3 | 3HP冷暖天花式空调机 | 冷量：7.2KW，功率：2.2KW，电源：220V/50Hz | 套 | 16 |
| 4 | 1HP冷媒铜管及保温 | 1HP冷媒铜管及保温 | m | 65 |
| 5 | 2HP-3HP冷媒铜管及保温 | 2HP-3HP冷媒铜管及保温 | m | 288 |
| 6 | 冷凝排水管及保温 | 冷凝排水管及保温 | m | 350 |
| 7 | 1HP空调机机架 | 1HP空调机机架 | 付 | 7 |
| 8 | 2HP空调机机架 | 2HP空调机机架 | 付 | 14 |
| 9 | 3HP空调机机架 | 3HP空调机机架 | 付 | 16 |
| 10 | 动力电缆 | WDZR-BYJ-4mm2 | m | 960 |
| 11 | 冷媒 | R22 | Kg | 28 |
| 12 | 工程辅材 |  | 项 | 1 |

实验室专用台柜

| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | W | H |  |  |  |
| 五层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 案情研判室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议台 | 4800 | 1400 | 760 | 张 | 1 | 60mm厚全木台面，木脚，带一套黑色多功能电动集成线盒 |
| 2 | 办公椅 |  |  |  | 张 | 34 | 优质网布面料饰面,优质高密度回弹海绵,耐冲击，回弹力强，椅背采用优质网孔面料饰面，透气性好，五星脚，气动升降。 |
| 办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单人沙发 |  |  |  | 张 | 1 | 优质西皮面料饰面,优质高密度回弹海绵填充,耐冲击，回弹力强，木制底座 |
| 2 | 三人沙发 |  |  |  | 张 | 1 | 优质西皮面料饰面,优质高密度回弹海绵填充,耐冲击，回弹力强，木制底座 |
| 3 | 茶几台 |  |  |  | 张 | 1 |  |
| 4 | 办公屏风台 | 1400/800 | 600/350 | 750 | 套 | 19 | 三聚氰氨板台面，带键盘架，带活动柜，带屏风 |
| 5 | 办公椅 |  |  |  | 张 | 19 | 优质网布面料饰面,优质高密度回弹海绵,耐冲击，回弹力强，椅背采用优质网孔面料饰面，透气性好，五星脚，气动升降。 |
| 6 | 资料柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 6 | 全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板 |
| 技术管理办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单人沙发 |  |  |  | 张 | 1 | 优质西皮面料饰面,优质高密度回弹海绵填充,耐冲击，回弹力强，木制底座 |
| 2 | 三人沙发 |  |  |  | 张 | 1 | 优质西皮面料饰面,优质高密度回弹海绵填充,耐冲击，回弹力强，木制底座 |
| 3 | 茶几台 |  |  |  | 张 | 1 |  |
| 4 | 办公屏风台 | 1400/800 | 600/350 | 750 | 套 | 2 | 三聚氰氨板台面，带键盘架，带活动柜，带屏风 |
| 5 | 办公椅 |  |  |  | 张 | 2 | 优质网布面料饰面,优质高密度回弹海绵,耐冲击，回弹力强，椅背采用优质网孔面料饰面，透气性好，五星脚，气动升降。 |
| 6 | 资料柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 6 | 全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板 |
| 备勤室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单人床 |  |  |  | 张 | 4 | 全木结构 |
| 2 | 更衣柜 | 900 | 500 | 2000 | 台 | 2 | 全钢结构，实掩门，带不锈钢挂衣通条，底部带一层鞋格 |
| 六层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 密集档案柜 | 2500 | 550 | 2600 | 列 | 11 | 全钢结构，主体框架结构采用2.5以上的钢板机械弯曲\折压\焊接成型，主体采用1.0㎜厚优质冷扎钢板，表面喷涂耐腐蚀材料 |
| 2 | 边台 | 1200 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽，带电脑位一套 |
| 法医室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6000 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽 |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 1 | 带PP大水槽/三口水龙头/四周挡水边，实验室专用。 |
| 2 | 通风柜 | 1500 | 850 | 2350 | 台 | 1 | 全钢结构，15mm厚环氧树脂台面，带小水杯及单口遥控水龙头一套，带紫外杀菌灯一套 |
| 3 | 物品柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 2 | 全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板 |
| 工具痕迹室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6000 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽，带电脑位两套 |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 1 | 带PP大水槽/三口水龙头/四周挡水边，实验室专用。 |
|  | 试剂架 | 5250 | 250 | 800 | 组 | 1 | 钢玻结构，两层玻璃层板 |
| 2 | 物品柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 4 | 全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板 |
| 耗材室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 试剂柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 7 | 全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板 |
| 器材室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物品柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 12 | 全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板 |
| 检材暂存室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物证柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 6 | 全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板，带抽风口 |
| 数据分析区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公屏风台 | 1400/800 | 600/350 | 750 | 套 | 4 | 三聚氰氨板台面，带键盘架，带活动柜，带屏风 |
| 2 | 办公椅 |  |  |  | 张 | 4 | 优质网布面料饰面,优质高密度回弹海绵,耐冲击，回弹力强，椅背采用优质网孔面料饰面，透气性好，五星脚，气动升降。 |
| 微量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3050 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽 |
| 人员样本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3090 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽 |
| 初检室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2400 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽 |
|  | PP大水槽/感应水龙头 |  |  |  | 套 | 1 | 带PP大水槽/感应水龙头/四周挡水边，实验室专用。 |
| 2 | 中央台 | 3650 | 1500 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽 |
| 3 | 高压热固树脂板通风柜 | 1500 | 850 | 2350 | 台 | 1 | 主体采用高压热固树脂板制作而成，耐腐蚀性强，20mm厚陶瓷板台面。 |
| 4 | 角柜 | 1000 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽 |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 1 | 带PP大水槽/三口水龙头/四周挡水边，实验室专用。 |
| 5 | 边台 | 2090 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽 |
| 提取室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3150 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽 |
|  | PP大水槽/感应水龙头 |  |  |  | 套 | 1 | 带PP大水槽/感应水龙头/四周挡水边，实验室专用。 |
| 2 | 角柜 | 1000 | 1000 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽 |
| 3 | 边台 | 2150 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽 |
| 4 | 中央台 | 2750 | 1200 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽 |
| 普通物证室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 密集档案柜 | 2700 | 550 | 2600 | 列 | 9 | 全钢结构，主体框架结构采用2.5以上的钢板机械弯曲\折压\焊接成型，主体采用1.0㎜厚优质冷扎钢板，表面喷涂耐腐蚀材料 |
| 2 | 密集档案柜 | 2700 | 550 | 2600 | 列 | 9 | 全钢结构，主体框架结构采用2.5以上的钢板机械弯曲\折压\焊接成型，主体采用1.0㎜厚优质冷扎钢板，表面喷涂耐腐蚀材料 |
| 3 | 边台 | 1200 | 600 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽，带电脑位一套 |
| 4 | 物证柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 4 | 全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板 |
| 生物物证室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物证柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 12 | 全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板，带抽风口 |
| 更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 900 | 500 | 2000 | 台 | 7 | 全钢结构，实掩门，带不锈钢挂衣通条，底部带一层鞋格 |
| 收检室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1800 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽，带电脑位一套 |
| 2 | 办公椅 |  |  |  | 张 | 3 | 优质网布面料饰面,优质高密度回弹海绵,耐冲击，回弹力强，椅背采用优质网孔面料饰面，透气性好，五星脚，气动升降。 |
| 暂存室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物证柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 8 | 全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板 |
| 足迹室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5000 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽，带电脑位三套 |
| 2 | 物品柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 3 | 全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板 |
| 3 | 办公椅 |  |  |  | 张 | 3 | 优质网布面料饰面,优质高密度回弹海绵,耐冲击，回弹力强，椅背采用优质网孔面料饰面，透气性好，五星脚，气动升降。 |
| 指纹对比室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5150 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽，带电脑位三套 |
| 2 | 物品柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 4 | 全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板 |
| 3 | 办公椅 |  |  |  | 张 | 3 | 优质网布面料饰面,优质高密度回弹海绵,耐冲击，回弹力强，椅背采用优质网孔面料饰面，透气性好，五星脚，气动升降。 |
| 痕迹显现室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6805 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽，带电脑位两套 |
| 2 | 办公椅 |  |  |  | 张 | 2 | 优质网布面料饰面,优质高密度回弹海绵,耐冲击，回弹力强，椅背采用优质网孔面料饰面，透气性好，五星脚，气动升降。 |
| 3 | 角柜 | 1000 | 1000 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚 |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 1 | 带PP大水槽/三口水龙头/四周挡水边，实验室专用。 |
| 4 | 边台 | 2350 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽 |
| 5 | 熏显通风柜 | 1800 | 850 | 2350 | 台 | 2 | 全钢结构，环氧树脂台面，台面离地高度H＝350mm，左右推拉门，不带水 |
| 照相室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物品柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 2 | 全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板 |
| 2 | 边台 | 4550 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽，带电脑位三套 |
| 3 | 办公椅 |  |  |  | 张 | 3 | 优质网布面料饰面,优质高密度回弹海绵,耐冲击，回弹力强，椅背采用优质网孔面料饰面，透气性好，五星脚，气动升降。 |
| 4 | 翻拍台 | 2000 | 750 | 400 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽 |
| 影像室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物品柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 2 | 全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板 |
| 2 | 边台 | 5150 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽，带电脑位三套 |
| 3 | 办公椅 |  |  |  | 张 | 3 | 优质网布面料饰面,优质高密度回弹海绵,耐冲击，回弹力强，椅背采用优质网孔面料饰面，透气性好，五星脚，气动升降。 |
| 试剂配置室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3730 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽 |
|  | PP大水槽/感应水龙头 |  |  |  | 套 | 1 | 带PP大水槽/感应水龙头/四周挡水边，实验室专用。 |
| 试剂耗材室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 试剂柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 8 | 全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板 |
| 扩增前加样室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5040 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽 |
|  | PP大水槽/感应水龙头 |  |  |  | 套 | 1 | 带PP大水槽/感应水龙头/四周挡水边，实验室专用。 |
|  | 台式洗眼器 |  |  |  | 套 | 1 | 台式单头洗眼器，PP材质 |
| 缓冲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 900 | 500 | 2000 | 台 | 1 | 全钢结构，实掩门，带不锈钢挂衣通条，底部带一层鞋格 |
| 扩增测序室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4850 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽 |
|  | PP大水槽/感应水龙头 |  |  |  | 套 | 1 | 带PP大水槽/感应水龙头/四周挡水边，实验室专用。 |
|  | 台式洗眼器 |  |  |  | 套 | 1 | 台式单头洗眼器，PP材质 |
| 2 | 中央台 | 3050 | 1200 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽 |
| 3 | 仪器台 | 3050 | 900 | 800 | 台 | 1 | H-Frame全钢结构，13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽，带背封板 |
| 洗消室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3745 | 750 | 800 | 台 | 1 | C-Frame钢木结构13mm厚实芯理化板台面，边缘加厚，带线槽 |
|  | PP超大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 2 | 带PP超大水槽/三口水龙头/四周挡水边，实验室专用。 |
|  | 滴水架 |  |  |  | 套 | 2 | PP材质 |

DNA实验室基础设备系统

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 五层 |  |  |
|  | 天花系统 |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨吊顶底架 | m2 | 185 |
| 1.1 | 案情研判室=7.8*7.5-2*3.2=52.1 |  |  |
| 1.2 | 办公室=10.2*7.8=79.56 |  |  |
| 1.3 | 技术管理办公室=7.8*3.6=28.08 |  |  |
| 1.4 | 备勤室=6.1*4.2=25.62 |  |  |
|  | 结算结果=1.1+1.2+1.3+1.4=185.36 |  |  |
| 2 | 铝扣板 | m2 | 185 |
| 2.1 | 案情研判室=7.8*7.5-2*3.2=52.1 |  |  |
| 2.2 | 办公室=10.2*7.8=79.56 |  |  |
| 2.3 | 技术管理办公室=7.8*3.6=28.08 |  |  |
| 2.4 | 备勤室=6.1*4.2=25.62 |  |  |
|  | 结算结果=2.1+2.2+2.3+2.4=185.36 |  |  |
| 3 | L型铝天花收边条（封塑） | m | 109 |
| 3.1 | 案情研判室=5.835+3.02+2+4.41+7.8+7.43=30.46 |  |  |
| 3.2 | 办公室=7.8+10.05+7.8+10.05=35.7 |  |  |
| 3.3 | 技术管理办公室=7.8+3.4+7.8+3.4=22.4 |  |  |
| 3.4 | 备勤室=6.1+4+6.1+4=20.2 |  |  |
|  | 结算结果=3.1+3.2+3.3+3.4=108.76 |  |  |
|  | 地面系统 |  |  |
| 4 | 地面砂浆找平层 | m | 185 |
| 4.1 | 案情研判室=7.8*7.5-2*3.2=52.1 |  |  |
| 4.2 | 办公室=10.2*7.8=79.56 |  |  |
| 4.3 | 技术管理办公室=7.8*3.6=28.08 |  |  |
| 4.4 | 备勤室=6.1*4.2=25.62 |  |  |
|  | 结算结果=4.1+4.2+4.3+4.4=185.36 |  |  |
| 5 | 陶瓷地砖（抛光砖） | m2 | 185 |
| 5.1 | 案情研判室=7.8*7.5-2*3.2=52.1 |  |  |
| 5.2 | 办公室=10.2*7.8=79.56 |  |  |
| 5.3 | 技术管理办公室=7.8*3.6=28.08 |  |  |
| 5.4 | 备勤室=6.1*4.2=25.62 |  |  |
|  | 结算结果=5.1+5.2+5.3+5.4=185.36 |  |  |
| 6 | 轻砖砌墙 | m2 | 28.08 |
| 6.1 | 案情研判室=7.8*3.6=28.08 |  |  |
|  | 结算结果=6.1=28.08 |  |  |
| 7 | 墙面一般抹灰 | m2 | 56.16 |
| 7.1 | 案情研判室=7.8*3.6*2=56.16 |  |  |
|  | 结算结果=7.1=56.16 |  |  |
| 8 | 抹灰面油漆 | m2 | 56.16 |
| 8.1 | 案情研判室=7.8*3.6*2=56.16 |  |  |
|  | 结算结果=8.1=56.16 |  |  |
| 9 | 块料踢脚线 | m | 109.6 |
| 9.1 | 案情研判室=5.8+7.43+7.8+4.41+2+3.02=31 |  |  |
| 9.2 | 办公室=10.5+7.8+10.5+7.8=36 |  |  |
| 9.3 | 技术管理办公室=7.8+3.3+7.8+3.3=22.4 |  |  |
| 9.4 | 备勤室=6.1+3.9+6.1+3.9=20.2 |  |  |
|  | 结算结果=9.1+9.2+9.3+9.4=109.6 |  |  |
|  | 其他系统 |  |  |
| 10 | 人工单项拆除 砖墙 | m2 | 28.08 |
| 10.1 | 案情研判室=7.8*3.6=28.08 |  |  |
|  | 结算结果=10.1=28.08 |  |  |
| 11 | 块料面层修补 陶瓷块料 水泥砂浆粘结 | m2 | 7.8 |
| 11.1 | 案情研判室=7.8*1=7.8 |  |  |
|  | 结算结果=11.1=7.8 |  |  |
| 12 | 余方弃置 | m2 | 28 |
| 12.1 | 案情研判室=7.8*3.6=28.08 |  |  |
|  | 结算结果=12.1=28.08 |  |  |
|  | 六层 |  |  |
|  | 天花系统 |  |  |
| 13 | 轻钢龙骨吊顶底架 | m2 | 688 |
| 13.1 | 档案室=7.8*3.5=27.3 |  |  |
| 13.2 | 电梯厅= |  |  |
| 13.3 | 法医室=6.03*3.1=18.693 |  |  |
| 13.4 | 工具痕迹室=8.03*2.55=20.4765 |  |  |
| 13.5 | 耗材室=2.527*4.125=10.423875 |  |  |
| 13.6 | 器材室=5.5*4.125=22.6875 |  |  |
| 13.7 | 检材暂存室3.08*4.675=14.399 |  |  |
| 13.8 | 数据分析区=4.95*3.365=16.65675 |  |  |
| 13.9 | 微量=3.08*3.1=9.548 |  |  |
| 13.10 | 人员样本=3.08*3.575=11.011 |  |  |
| 13.11 | 初检室=4.95*8.01=39.6495 |  |  |
| 13.12 | 提取室=6.325*4.35=27.51375 |  |  |
| 13.13 | 走廊=48*2.036=97.728 |  |  |
| 13.14 | 普通物证室=7.8*7.625=59.475 |  |  |
| 13.15 | 生物物证室=7.8*4=31.2 |  |  |
| 13.16 | 更衣室4*2.25=9 |  |  |
| 13.17 | 收检室=4*2.85=11.4 |  |  |
| 13.18 | 暂存室=3.83*5.1=19.533 |  |  |
| 13.19 | 足迹室=7.8*4.756=37.0968 |  |  |
| 13.20 | 指纹对比室=7.8*2.835=22.113 |  |  |
| 13.21 | 痕迹显现室=7.8*3.4=26.53 |  |  |
| 13.22 | 照相室=7.8*2.75=21.45 |  |  |
| 13.23 | 影像室=7.8*2.506=19.5468 |  |  |
| 13.24 | 试剂配制室=4*4.253=17.012 |  |  |
| 13.25 | 试剂耗材室=3.785*4.253=19.097605 |  |  |
| 13.26 | 扩增前加样室=6.1*3.805=23.2105 |  |  |
| 13.27 | 缓冲=2.55*3.54=9.027 |  |  |
| 13.28 | 洗消室=2.55*3.825=9.75375 |  |  |
| 13.29 | 扩增测序室=5.28*7.37=38.9136 |  |  |
| 14 | 造型轻钢龙骨吊顶底架 | m2 | 37.5 |
| 14.1 | 电梯厅=7.8*4.8=37.44 |  |  |
|  | 结算结果=14.1=37.44 |  |  |
| 15 | 造型天花 | m2 | 37.5 |
| 15.1 | 电梯厅=7.8*4.8=37.44 |  |  |
|  | 结算结果=15.1=37.44 |  |  |
| 16 | 维修口 | 个 | 8 |
| 16.1 | 走廊=(600*600)*2 |  |  |
| 16.2 | 普通物证室=(600*600)*1 |  |  |
| 16.3 | 生物物证室=(600*600)*1 |  |  |
| 16.4 | 扩增前加样室=(600*600)*1 |  |  |
| 16.5 | 扩增测序室=(600*600)*1 |  |  |
| 16.6 | 初检室=(600*600)*1 |  |  |
| 16.7 | 提取室=(600*600)*1 |  |  |
|  | 地面系统 |  |  |
| 17 | 地面砂浆找平层 | m2 | 725.5 |
| 17.1 | 电梯厅=7.8*4.8=37.44 |  |  |
| 17.2 | 法医室=6.03*3.1=18.693 |  |  |
| 17.3 | 工具痕迹室=8.03*2.55=20.4765 |  |  |
| 17.4 | 耗材室=2.527*4.125=10.423875 |  |  |
| 17.5 | 器材室=5.5*4.125=22.6875 |  |  |
| 17.6 | 检材暂存室3.08*4.675=14.399 |  |  |
| 17.7 | 数据分析区=4.95*3.365=16.65675 |  |  |
| 17.8 | 微量=3.08*3.1=9.548 |  |  |
| 17.9 | 人员样本=3.08*3.575=11.011 |  |  |
| 17.10 | 初检室=4.95*8.01=39.6495 |  |  |
| 17.11 | 提取室=6.325*4.35=27.51375 |  |  |
| 17.12 | 走廊=48*2.036=97.728 |  |  |
| 17.13 | 普通物证室=7.8*7.625=59.475 |  |  |
| 17.14 | 生物物证室=7.8*4=31.2 |  |  |
| 17.15 | 更衣室4*2.25=9 |  |  |
| 17.16 | 收检室=4*2.85=11.4 |  |  |
| 17.17 | 暂存室=3.83*5.1=19.533 |  |  |
| 17.18 | 足迹室=7.8*4.756=37.0968 |  |  |
| 17.19 | 指纹对比室=7.8*2.835=22.113 |  |  |
| 17.20 | 痕迹显现室=7.8*3.4=26.53 |  |  |
| 17.21 | 照相室=7.8*2.75=21.45 |  |  |
| 17.22 | 影像室=7.8*2.506=19.5468 |  |  |
| 17.23 | 试剂配制室=4*4.253=17.012 |  |  |
| 17.24 | 试剂耗材室=3.785*4.253=16.097605 |  |  |
| 17.25 | 扩增前加样室=6.1*3.805=23.2105 |  |  |
| 17.26 | 档案室=7.8*3.5=27.3 |  |  |
| 17.27 | 缓冲=2.55*3.54=9.027 |  |  |
| 17.28 | 洗消室=2.55*3.825=9.75375 |  |  |
| 17.29 | 扩增测序室=5.28*7.37=38.9136 |  |  |
| 18 | 地面防水 | m2 | 9.75375 |
|  | 洗消室=2.55*3.825=9.75375 |  |  |
| 19 | 水泥自流坪楼地面 | m2 | 688 |
| 19.1 | 档案室=7.8*3.5=27.3 |  |  |
| 19.2 | 电梯厅=0 |  |  |
| 19.3 | 法医室=6.03*3.1=18.693 |  |  |
| 19.4 | 工具痕迹室=8.03*2.55=20.4765 |  |  |
| 19.5 | 耗材室=2.527*4.125=10.423875 |  |  |
| 19.6 | 器材室=5.5*4.125=22.6875 |  |  |
| 19.7 | 检材暂存室=3.08*4.675=14.399 |  |  |
| 19.8 | 数据分析区=4.95*3.365=16.65675 |  |  |
| 19.9 | 微量=3.08*3.1=9.548 |  |  |
| 19.10 | 人员样本=3.08*3.575=11.011 |  |  |
| 19.11 | 初检室=4.95*8.01=39.6495 |  |  |
| 19.12 | 提取室=6.325*4.35=27.51375 |  |  |
| 19.13 | 走廊=48*2.036=97.728 |  |  |
| 19.14 | 普通物证室=7.8*7.625=59.475 |  |  |
| 19.15 | 生物物证室=7.8*4=31.2 |  |  |
| 19.16 | 更衣室4*2.25=9 |  |  |
| 19.17 | 收检室=4*2.85=11.4 |  |  |
| 19.18 | 暂存室=3.83*5.1=19.533 |  |  |
| 19.19 | 足迹室=7.8*4.756=37.0968 |  |  |
| 19.20 | 指纹对比室=7.8*2.835=22.113 |  |  |
| 19.21 | 痕迹显现室=7.8*3.4=26.53 |  |  |
| 19.22 | 照相室=7.8*2.75=21.45 |  |  |
| 19.23 | 影像室=7.8*2.506=19.5468 |  |  |
| 19.24 | 试剂配制室=4*4.253=17.012 |  |  |
| 19.25 | 试剂耗材室=3.785*4.253=16.097605 |  |  |
| 19.26 | 扩增前加样室=6.1*3.805=23.2105 |  |  |
| 19.27 | 缓冲=2.55*3.54=9.027 |  |  |
| 19.28 | 洗消室=2.55*3.825=9.75375 |  |  |
| 19.29 | 扩增测序室=5.28*7.37=38.9136 |  |  |
| 20 | 陶瓷地砖（抛光砖） | m2 | 37.44 |
| 20.1 | 电梯厅=7.8*4.8=37.44 |  |  |
| 21 | 门槛石 | m | 1.5 |
| 21.1 | 电梯厅=1.5*1=1.5 |  |  |
| 22 | 金属隔断形象墙 | m2 | 21.84 |
| 22.1 | 电梯厅=7.8*2.8=21.84 |  |  |
| 23 | 块料踢脚线 | m | 148.6 |
| 23.1 | 档案室=3.5+7.8+3.5+7.8=22.6 |  |  |
| 23.2 | 电梯厅=4.8+7.8+4.8+7.8=25.2 |  |  |
| 23.3 | 法医室=9.02 |  |  |
| 23.4 | 工具痕迹室=4.528 |  |  |
| 23.5 | 耗材室=4.124 |  |  |
| 23.6 | 检材暂存室=4.673 |  |  |
| 23.7 | 走廊=2.045+4.339+11.939+3.4+2=23.723 |  |  |
| 23.8 | 普通物证室=7.8+7.4+1.7+0.6+0.6+0.4=18.5 |  |  |
| 23.9 | 暂存室=4.825 |  |  |
| 23.10 | 足迹室=4.758 |  |  |
| 23.11 | 指纹对比室=2.83 |  |  |
| 23.12 | 痕迹显现室=3.4 |  |  |
| 23.13 | 照相室=2.75 |  |  |
| 23.14 | 影像室=2.48 |  |  |
| 23.15 | 电梯厅=1.6+1.6+1.25+1.35+1.1+3.5+4.8=15.2 |  |  |
| 24 | 墙面一般抹灰 | m2 | 436 |
| 24.1 | 档案室=22.6*3=67.8 |  |  |
| 24.2 | 电梯厅=37.5*3=112.5 |  |  |
| 24.3 | 法医室=9.12*3=27.36 |  |  |
| 24.4 | 工具痕迹室=4.528*6=13.584 |  |  |
| 24.5 | 耗材室=4.124*3=12.372 |  |  |
| 24.6 | 检材暂存室=4.673*3=14.019 |  |  |
| 24.7 | 走廊=23.7*3=71.1 |  |  |
| 24.8 | 普通物证室=18.15*3=54.45 |  |  |
| 24.9 | 暂存室=4.825*3=14.475 |  |  |
| 24.10 | 足迹室=4.758*3=14.274 |  |  |
| 24.11 | 指纹对比室=2.83*3=8.49 |  |  |
| 24.12 | 痕迹显现室=3.4*3=10.2 |  |  |
| 24.13 | 照相室=2.75*3=8.25 |  |  |
| 24.14 | 影像室=2.48*3=7.44 |  |  |
| 25 | 抹灰面油漆 | m2 | 436 |
| 25.1 | 档案室=22.6*3=67.8 |  |  |
| 25.2 | 电梯厅=37.5*3=112.5 |  |  |
| 25.3 | 法医室=9.12*3=27.36 |  |  |
| 25.4 | 工具痕迹室=4.528*6=13.584 |  |  |
| 25.5 | 耗材室=4.124*3=12.372 |  |  |
| 25.6 | 检材暂存室=4.673*3=14.019 |  |  |
| 25.7 | 走廊=23.7*3=71.1 |  |  |
| 25.8 | 普通物证室=18.15*3=54.45 |  |  |
| 25.9 | 暂存室=4.825*3=14.475 |  |  |
| 25.10 | 足迹室=4.758*3=14.274 |  |  |
| 25.11 | 指纹对比室=2.83*3=8.49 |  |  |
| 25.12 | 痕迹显现室=3.4*3=10.2 |  |  |
| 25.13 | 照相室=2.75*3=8.25 |  |  |
| 25.14 | 影像室=2.48*3=7.44 |  |  |
| 26 | 钢化玻璃双开门 | 樘 | 1 |
| 27 | 不锈钢门框 | m | 5.9 |
| 27.1 | (1.5+2.2*2)=5.9 |  |  |
| 28 | 不锈钢门立柱 | m | 6 |
| 29 | 彩钢板单开门 | m2 | 39.6 |
| 29.1 | (0.9*2.2)*20=39.6 |  |  |
| 30 | 彩钢板双开门 | m2 | 20.46 |
| 30.1 | (1.2*2.2)*4+(1.5*2.2)*3=20.46 |  |  |
| 31 | 防火单开门 | 樘 | 2 |
| 32 | 固定玻璃窗 | m2 | 25.2 |
| 32.1 | (1.8*1.2)*3+(2.1*1.2)*6+(1*1.2)*3 |  |  |
| 33 | 可开启玻璃窗 | m2 | 14.4 |
| 33.1 | (2.4*1.2)*3+(1*1.2)*3+(1.8*1.2)*1 |  |  |
| 34 | 缓冲间门互锁机构套 |  | 1 |
| 35 | 木窗帘盒 | m | 15.6 |
| 35.1 | 普通物证室=1.2*3=3.6 |  |  |
| 35.2 | 生物物证室=2.4*1=2.4 |  |  |
| 35.3 | 暂存室=2.4*1=2.4 |  |  |
| 35.4 | 足迹室=2.4*1=2.4 |  |  |
| 35.5 | 痕迹显现室=2.4*1=2.4 |  |  |
| 35.6 | 影像室=2.4*1=2.4 |  |  |
| 36 | 门锁安装 | 套 | 30 |
| 37 | 闭门器 | 套 | 30 |
| 38 | 门夹 | 套 | 4 |
| 39 | 拉手 | 套 | 2 |
| 40 | 地弹簧 | 套 | 2 |
|  | 设备系统 |  |  |
| 41 | 传递窗（普通） | 套 | 2 |
|  | 拆除系统 |  |  |
| 42 | 人工单项拆除 砖墙 | m2 | 434.7 |
| 42.1 | 126*3.45=434.7 |  |  |
| 43 | 余方弃置 | m2 | 400 |

（三）技术参数要求

1.实验室基础设备系统

1.1楼地面

1.1.1 PVC卷材楼地面

①采用同质透芯PVC塑胶地板，实验室专用PVC卷材，厚度≥2.2mm。

②地面与墙体采用R≥50mm的圆弧连接。

③具有安全无毒，耐污染、耐化学药品的效果，易于清洁。

④地面连接缝采用专用焊条无缝连接。

⑤颜色应在中标单位进场后，根据采购人确定颜色。

1.1.2块料楼地面

①实验室室内以及走廊采用面600*600mm抛光砖。

②厕所采用300*300mm防滑砖。

③门槛石采用大理石。

④要求色泽均匀度、表面光洁、无色差、变形、缺棱少角、边沿修直、无弯曲、砖的背面即底胚洁白、有厂名或铺贴箭头。

1.2隔断

1.2.1加气混凝土（轻质砖）砌块

⑴ 使用轻质砖可增大使用面积，同时由于加气混凝土隔热，保温效果好，在热的夏天，室内温度比采用实心粘土砖低2-3°c，使用空调，降低电量消耗。

- 轻质砖具有良好的可加工性，施工方便简单，由于块大、质轻，可以减轻劳动强度，提高施工效率，缩短建设工期。

⑶ 因其具有重量轻、强度高，而且耐水抗渗、隔音防火、保温隔热、绿色环保、施工快捷，多年来受到国家墙改政策的大力支持和市场的广泛认同，已成为新型建筑材料的一个重要组成部分。

⑷ 绝干容重为500-600千克/立方米，为普通混凝土的1/4，粘土砖的1/3，空心砖的1/2，与木质差不多，能浮于水。可减轻建筑物自重，大幅度降低建筑物的综合造价。

- 绝干容重为500-600千克/立方米，为普通混凝土的1/4，粘土砖的1/3，空心砖的1/2，与木质差不多，能浮于水。可减轻建筑物自重，大幅度降低建筑物的综合造价。

⑹ 耐火700度，为A级不燃体耐火材料，100mm厚墙体耐火性能达225分钟，200mm厚墙体耐火性能达480分钟。

⑺ 因具有多孔结构，具备了良好的吸声、隔音性能， 10mm厚墙体可达到41分贝。

⑻ 由于材料内部的微孔结构，大大提高了保温隔热效果。导热系数为0.11-0.16W/MK，是粘土砖的1/4-1/5。

- 因材料由许多独立的小气孔组成，吸水导湿缓慢，同体积吸水至饱和所需时间是粘土砖的5倍。用于卫生间时，墙面进行界面处理后即可直接粘贴瓷砖。

⑽ 同样的建筑结构，比粘土砖提高2个抗震级别。

⑾ 制造、运输、使用过程无污染，可以保护耕地、节能降耗，属绿色环保建材。

⑿ 材料强度稳定，在对试件大气暴露一年后测试，强度提高了25%，十年后仍保持稳定。

⒀ 具有良好的可加工性，施工方便快捷，缩短建设工期。

⒁ 综合造价比采用实心粘土砖降低5%以上，并可以增大使用面积，大大提高建筑面积利用率。

1.2.2彩钢板隔断

##### ⑴夹芯彩钢板安装快捷，该复合板自重轻，拼接式安装及可随意切割的特点，决定其安装的简便，可大大的提高效益。

##### 夹芯彩钢板重量轻，平方米重量低于14kg可以充分减少结构负荷。

##### ⑶ 经久耐用，多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实：经特殊涂层处理的夹芯彩钢板保质期在10～15年，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。

##### ⑷ 有防火的性能，彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料，完全能够满足防火规范要求。

##### ⑸ 外形美观，压型钢板清晰的线条可多达几十种颜色，和任何风格建筑的配合需要，达到令人满意的效果。

##### ⑹ 保温隔热，该复合板常用保温材料有：聚本乙烯、岩棉、玻璃纤维棉、聚氨酯等，这些材料导热系数低。

1.3天花吊顶

1.3.1铝扣板吊顶

⑴ 铝扣板一般采用优质涂料，由全自动高速涂装线涂装，板面平整，无色差，涂层附着力强，能耐酸、碱、盐雾的侵蚀，长时间不变色，涂料不脱落，氟碳涂层板是户外使用的极为理想的装饰材料，使用寿命二十年以上，且保养方便，用水冲洗便洁净如新。

- 铝扣板精选高聚塑料与高分子材料经热压复合而成，一般经2小时沸水试验无粘合层破坏现象。

⑶ 铝扣板一般可在较大的温度变化下使用，其优良性能不受影响。

⑷ 重量轻，强度高。一般每张板平均在8.5公斤左右，在相同刚度情况下，重量远比其它材料轻。

⑸ 隔音隔热、防震。铝塑板具有金属和塑料的双重性能，其震动衰减系数是纯铝板的六倍，空气隔声量优于其他板材，且导热系数小，是理想的隔音、隔热、防震的建筑材料。

⑹ 安全无毒、防火。铝扣板的芯层是无毒的聚乙烯，其表面是非可燃的铝板，故表面燃烧特性符合建筑法规的耐火要求。

⑺ 色彩丰富，可选性广。铝扣板色泽繁多，色彩可以组合搭配，和谐高雅。

⑻ 铝扣板可以用普通的木材和金属加工工具进行剪、锯、铣、冲、压、折、弯等加工成型，能准确完成设计造型要求。

- 铝扣板板面平整，棱线分明，吊顶系统体现出整齐、大方、富贵高雅、视野开阔的外观效果。铝扣板具备阻燃、防腐、防潮的优点，而且装拆方便，每件板均可独立拆装，方便施工和维护。如需调换和清洁吊顶面板时，可用磁性吸盘或专用拆板器快速取板，也可在穿孔板背面覆加一层吸音面纸或黑色阻燃棉布，能够达到一定的吸音标准。

⑽ 窗帘盒应隐蔽在吊顶内，在做顶部吊顶时就一同完成。

1.3.2彩钢板吊顶

##### ⑴ 夹芯彩钢板安装快捷，该复合板自重轻，拼接式安装及可随意切割的特点，决定其安装的简便，可大大的提高效益。

##### 夹芯彩钢板重量轻，平方米重量低于14kg可以充分减少结构负荷。

##### ⑶ 经久耐用，多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实：经特殊涂层处理的夹芯彩钢板保质期在10～15年，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。

##### ⑷ 有防火的性能，彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料，完全能够满足防火规范要求。

##### ⑸ 外形美观，压型钢板清晰的线条可多达几十种颜色，和任何风格建筑的配合需要，达到令人满意的效果。

##### ⑹ 保温隔热，该复合板常用保温材料有：聚本乙烯、岩棉、玻璃纤维棉、聚氨酯等，这些材料导热系数低。

1.4饰面

1.4.1内墙乳胶漆

⑴ 是以高分子乳液为成膜物的一类涂料，以合成树脂乳液为基料加入颜料、填料及各种助剂配制而成的一类水性涂料。

- 内墙乳胶漆是室内墙面、顶棚主要装饰材料之一，特点是装饰效果好，施工方便，对环境污染小，成本低，应用极为广泛。

⑶ 具有无毒、无味、较高的遮盖力、良好的耐洗刷性、附着力强、耐碱性好，安全环保施工方便，流平性好。

⑷ 每个箱体均配一台低噪音，大风量的风淋室专用双速风机。

⑸ 内部装有洁净照明系统，配日光灯。

1.4.2大理石饰面

##### ⑴ 经长期天然时效，组织结构均匀，线胀系数极小，内应力完全消失，不变形。

##### ⑵ 刚性好，硬度高，耐磨性强，温度变形小。

##### ⑶ 不必涂油，不易粘微尘，维护，保养方便简单，使用寿命长；不会出现划痕，不受恒温条件阻止，在常温下也能保持其原有物理性能。

##### ⑷ 测量时能平滑移动，无滞涩感，不受潮湿影响，平面称定好。物理性能：比重2970-3070kg/m3耐压强度：2500-2600kg/cm2弹性系数：1.3-1.5×106kg/cm2吸水率。

2．实验室强弱电系统

2.1电气技术要求：

2.1.1 防火设计

⑴据建筑设计防火规范要求，在本装饰工程设计中积极采用不燃性材料和难燃性材料。

⑵所有隐蔽结构部分表面必须涂刷一级饰型防火涂料。易燃表面以及室内装饰织物均须进行阻燃处理。

⑶必须符合建筑内部装修设计防火规范的有关规定外，尚应符合现行的有关国家设计标准和强制性规范的要求。

⑷保证有通畅的出口通向疏散楼梯，在安全出口处及疏散楼梯处均设有疏散指示灯及明显标志，内装修不应妨碍消防设施和疏散走到的正常使用。

- 建筑内部消火栓门不应被饰物遮蔽，消火栓门四周的材料颜色有明显的区别。

⑹ 当照明灯具的高温部位靠近非A级材料时，应采取隔热。散热灯防火保护措施，灯饰使用材料的燃烧性能不应低B1级。

⑺ 所选织物应进行防火阻燃处理。

⑻ 配电箱安装在不低于B1级的装修材料上。

⑼ 其他施工工序、工艺应遵循国家有关消防规定。

⑽ 天花龙骨根据施工单位及厂家规范施工。

⑾ 火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源，但是连续供电时间不应小于30min。

⑿ 配电线路须采取穿金属管保护

2.2电气设计施工

2.2.1设计依据

⑴ 业主要求

⑵ 现行的国家规范，标准及行业规范，标准。

2.2.2供电系统

⑴ 供电电源：参考设计图纸。

⑵ 实验室采用三相两线制单回路独立供电。

⑶ 电线电缆及插座（接口）承荷能力应大于仪器正常工作负荷的2倍。

⑷ 照明配电箱（盘）安装应符合下列规定：

⑸ 箱（盘）内配线整齐，无绞接现象。导线连接紧密，不伤芯线，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全；箱（盘）内开关动作灵活可靠，带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于20mA，动作时间不大于0.1s。箱内，分别设置零线（N）和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护地线经汇流排配出。

2.2.3设备选型与安装

⑴ 实验室的插座安装高度距地面不小于0.3m； 特殊场所暗装的插座不小于0.15m；同一室内插座安装高度一致。，其他设备供电根据实际位置到位。

- 暗装的插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全。

⑶ 插座接线应符合下列规定：

⑷ 单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接；

- 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。

⑹ 接地（PE）或接零（PEN）线在插座间不串联连接。

2.2.4配电系统导线选择与敷设

⑴ 本工程电线电缆导线选用ZR-BVV电线及电缆YJV 穿PVC管于实墙墙体中，天花吊顶上，地板找平层中暗敷。

⑵ 配电箱内应分别设置零线和保护接地线（PE线）汇流排。不得用箱内的接地螺栓作为汇流排使用。

⑶ 接地（PE）或接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接，不得串联连接。

⑷ 电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径，电缆最小允许弯曲半径，电缆最小允许弯曲半径应符合规定。

- 暗配的导管，埋设深度与建筑物、构筑物表现的距离不应小于15mm；明配的导管应排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固；在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合规定。

管卡间最大距离

| 敷设 方式 | 导管种类 | 导管直径(mm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15～20 | 25～32 | 32～40 | 50～65 | 65以上 |
|  |  | 管卡间最大距离(m) |
| 支架或沿墙明敷 | 壁厚＞2mm刚性钢导管 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
|  | 壁厚≤2mm刚性钢导管 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ―― | ―― |
|  | 刚性绝缘导管 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |

⑹ 三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内。

⑺ 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线，不应穿于同一导管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头。

- 插座接线应符合下列规定：单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接；单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。

⑼ 接地（PE）或接零（PEN）线在插座间不串联连接。

▲为保证产品质量，电缆电线符合国家强制性产品认证证书，开关插座符合国家强制性产品认证（CCC），并提供试验报告，以及产品合格证。

3.实验室给排水系统

3.1设计依据

⑴ 业主要求

⑵ 现行的国家规范，标准及行业规范，标准。

3.2给水系统

⑴ 给水管道采用与管材相适应的管件.生活给水系统所涉及的材料达到饮水卫生标准。

⑵ 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接，不得在塑料管上套丝。

⑶ 给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端，均应安装可折卸的连接件。

⑷ 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1。5倍，但不得小于0。6Mpa。

- 给水引人管与排水排出管的水平净距不得小于1m 室内给水与排水管道平行敷设时，两管间的最平净距不得小于0．5m；交叉铺设时，垂直净距不得小于0．15m。给水管应铺在排水管上面，若给水管必须铺在排水管的下面时，给水管应加套管，其长度不 得小于排水管管径的3倍。

⑹ 给水水平管道应有2％o—5％的坡度坡向泄水装置。检验方法：水平尺和尺量检查。

⑺ 给水管道和阀门安装的允许偏差应符合规定。

管道和阀门安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平管道纵横方向弯曲 | 钢管 | 每米全长25m以上 | 1 ≯25 | 用水平尺、直尺、拉线和尺量检查 |
| 2 | 立管 | 塑料管复合管 | 每米全长5m以上 | 2≯8 |  |
| 3 | 成排管段和成排阀门 | 在同一平面上间距 | 3 | 尺量检查 |

- 塑料管及复合管管道支架的最大间距

| 管径(mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距(m) | 立管 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
|  | 水平管 | 冷水管 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |

⑼ 管端插入承口的深度

| 公径直径（mm） | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插入深度（mm） | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 44 | 61 | 69 | 80 |

⑽ 熔接连接管道的结合面应有一均匀的熔接因，不得出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不匀现象。

⑾ 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。

3.3排水系统

- 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

检验方法：满水15min水面下降后，再灌满观察5min,液面不降，管道及接口无渗漏为合格。

- 生活污水塑料管道的坡度必须符合设计规范的规定。

生活污水塑料管道的坡度

| 项次 | 管径(mm) | 标准坡度(‰) | 最小坡度(‰) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 25 | 12 |
| 2 | 75 | 15 | 8 |
| 3 | 100 | 12 | 6 |
| 4 | 125 | 10 | 5 |
| 5 | 160 | 7 | 4 |

- 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时，伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。

- 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管的2/3，通球必须达到100％。

- 排水塑料管道支、吊架间距应符合规定。

排水塑料管道支吊架最大间距（单位：m）

| 管径(mm) | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 横管 | 0.5 | 0.75 | 1.10 | 1.30 | 1.6 |

- 安装未经消毒处理的医院含菌污水管道，不得与其他排水管道直接连接。

- 通向室外的排水管，穿过墙壁或基础必须下返时，应采用45°三通和45°弯头连接，并应在垂直管段顶部设置清扫口。

- 用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接，应采用45°三通和45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接，应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。

- 室内排水管道安装的允许偏差应符合相关规定。

室内排水和雨水管道安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差 (mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标 | 15 | 用水准仪(水平尺)、直尺、拉线和尺量检查 |
| 2 | 标高 | ±15 |  |
| 3 | 横管纵横 方向弯曲 | 塑料管 | 每1 m | 1.5 |  |
|  |  |  | 全长（25 mm以上） | ≯38 |  |
| 4 | 立管垂直度 | 塑料管 | 每1 m | 3 | 吊线和尺量检查 |

4.实验室通风系统

4.1实验室通风设计总则

实验室通风控制系统主要目的是提供安全、舒适的工作环境，减少人员暴露在危险空气下的可能，通风及其控制系统主要解决的是工作环境对实验人员的身体健康和劳动保护问题。

实验室的负压通过实验室的排风风量和排风口的布置来实现，气流组织从走道到产生危险物质的实验房间。通风柜的位置布置应该在远离空气流动、紊流大的地方，远离行走区域。新风从楼顶南面引入远离废气排风区域，防止气流短路，空气流动路径远离通风柜，防止气流对通风柜的面风速产生扰动。

气流控制是整个实验室的控制核心。对于实验室，为了充分确保污染不可能从实验室污染区区泄漏到洁净区甚至周围的环境中，保证对室外环境的安全以及实验操作人员的安全，必须建立稳定可靠的气流组织和保证实验室气流稳定的负压梯度，在气流组织上设计排风量必须大于机械补风量。对没有做实验时，实验室的通风换气通过换气扇来实现，从而降低实验室能耗及噪声。从而建立起安全、可靠、有效的防护屏障。

设计标准及规范：

《简明通风设计手册》（GB50194－2002）

《采暖通风与空调设计规范》（GBJ50019-2003）

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-1993

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《通风与空调工程质量检验评定标准》（GBJ304－2002）

《工业企业噪声控制设计标准》、《城市区域环境噪声标准》

《环境空气质量标准》GB3095-1996

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

4.2排风管道

（1）排风系统风管厚度按照国家标准。

（2）实验室要求排风管道表面光滑、美观、布局及连接整齐。排风管道采用实验室常规排风材料PVC，厚度符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)要求。要求100%做漏光试验。

风管系统类别划分

| 系统类别 | 系统工作压力 | 密封要求 |
| --- | --- | --- |
| 低压系统 | P≤500Pa | 接缝和接连管处严密 |
| 中压系统 | 500＜P≤1500Pa | 增加密封装置 |
| 高压系统 | P＞1500Pa | 全部采取密封打措施 |

中、低压排风系统圆形耐蚀风管板材厚度（mm）

| 风管直径Ｄ | 板 材 厚 度MM |
| --- | --- |
| Ｄ≤320 | 3.0 |
| 320<D≤630 | 4.0 |
| 630<D≤1000 | 5.0 |
| 1000<D≤2000 | 6.0 |

中、低压排风系统矩形耐蚀风管板材厚度（mm）

| 风管长边尺寸MM | 板 材 厚 度MM |
| --- | --- |
| b≤320 | 3.0 |
| 320<b≤500 | 4.0 |
| 500<b≤800 | 5.0 |
| 800<b≤1250 | 6.0 |
| 1250<b≤2000 | 8.0 |

（3）风管支吊架最大间距(m)

| 公称直径(mm) | 200 | 250 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支撑距离 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |

(4) 穿越沉降缝或变形缝处的风管,以及通风机进出口相连处,应设置软接,软接处的接口应牢固严密.在软接处禁止变径。

(5)法兰连接采用对穿螺丝紧固，法兰碰触面夹嵌防火密封嵌条，紧固后的法兰拼接缝，采用风管材料腻子封嵌的方式双重密闭；

5.实验室专用台柜

5.1详细技术要求

投标单位需具备有后续深化设计的能力，在中标后能提供实验室设施设备的深化设计。

5.2边台、角柜、中央台：

结构：C-Frame钢木结构；

台面板：边台、中央台、转角柜等实验操作台面选用≥12.7mm厚实芯理化板。

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求：

▲一、台面耐腐蚀性能优越，化学性能测试依据“GB/T 17657-2013”标准，应至少包含有：1、37%盐酸；2、65%硝酸；3、98%硫酸；4、85%磷酸；5、天那水；6、48%氢氟酸；7、99%乙酸；8、甲酸；9、四氯化碳；10、硫化钠饱和液等53项化学试剂的测试报告，覆盖玻璃板、不覆盖检验结果均为“无明显变化”，分级结果均为5级。参与投标的厂家需提供符合以上要求的相应检测报告并加盖台面板厂家鲜章方可有效；

▲二、物理性能须满足以下条件：1、耐刮划性(金刚石划痕法) ≥5N 无明显划痕； 2、表面耐磨性能≥1150 r； 3、抗拉强度≥ 112MPa；4、弯曲强度≥ 130MPa。以上性能要求均可提供国家级权威测试中心出具的“抽样检验”测试报告，参与投标的厂家需提供符合以上要求的相应测试报告并加盖台面板厂家鲜章方可有效；

▲三、台面板材边缘无杂质，纯黑色，须提供板材环保认证（绿色卫士Greenguard认证、FSC认证、SEFA认证，缺一不可），参与投标的厂家需提供相应证书复印件并加盖台面板厂家鲜章方可有效；

▲四、台面甲醛释放量≤0.02mg/m³（检验依据GB 18580-2001），参与投标的厂家需提供符合此要求的相应测试报告并加盖台面板厂家鲜章方可有效；

▲五、台面板需达到国际节能减排标准，台面板厂家需提供碳信托（Carbon Trust）认证证书，并加盖台面板厂家鲜章方可有效；

六、台面板厂家需通过OHSAS 18001:2007、ISO 9001:2015、ISO 14001:2015认证，缺一不可，参与投标的厂家需提供相应证书复印件并加盖台面板厂家鲜章方可有效；

▲七、台面板厂家需取得《安全生产标准化证书》，参与投标的厂家需提供相应证书复印件并加盖台面板厂家鲜章方可有效；

▲八、为了便于验收，所选用板材品牌背面必须有清晰的品牌防伪标志，且为保证主材的售后服务质量，参与投标的厂家必须提供台面板厂家针对本项目出具的《售后服务承诺书》，并加盖台面板厂家公章方可有效。

支撑框架：40mm×60mm×1.5mm优质电解方通，，表面静电喷涂

储物柜柜体：优质15mm厚中密度纤维板，PVC封边

柜面板：优质18mm厚中密度纤维板，PVC封边

铰链：全开105度铰链

拉手：铝合金一字型暗拉手

导轨：三节导轨

地脚：高强度可调地脚

提供储物柜的第三方检测报告。

▲承重能力：静态载荷能力不低于300kg/m2，提供具有资质的第三方检测机构出具的静态载荷检测               报告

5.3高压热固树脂板通风柜

1.技术要求

1.1设计制造标准

1.1.1《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2008）；

1.1.2《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2009）

1.1.3《美国科学设备暨实验室家具国际协会》SEFA 8 M （实验室等级钢制柜体要求）；

1.1.4《EN17175》

1.2承重要求

1.2.1通风柜台面承重不小于800kg；

1.2.2下柜箱体承重不小于150kg；

2. 可选标准尺寸

2.1台式

2.1.1.尺寸为（1200-3000）*900*2350（mm），长、宽、高误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm以下≤2mm； 1000mm以上≤3mm；

2.2生产工艺技术参数

2.2.1高压热固树脂板生产工艺技术

2.2.1.1高压热固树脂板经数控切割、CNC专用刀具开孔、铣槽、修边倒角、所有外露边缘需平整光滑不刮手；

2.3生产技术参数

2.3.1通风柜柜整体为高压热固树脂板经CNC加工装配成型具有耐酸防腐耐高温功能，侧板与内胆中间有足够空间用于水、电、气的管道及控制模块的安装；

2.3.2前立柱为新颖多边型设计美观大方使台面与立柱完美结合；

2.3.3移动门模块

2.3.3.1移动门模块含门框、导槽、滑块均为理化板用专用刀具经CNC成型配置6mm夹胶玻璃，破裂不飞溅；

▲2.3.3.2使用新技术的无挡边传动轮设计防止同步带和同步轮的边框摩擦降低同步带寿命，并产生噪音增加门的升降重量，配合静音传动带，单门通风柜手动抬起力小于30N，双门通风柜手动抬起力小于50N;

2.3.3.3传动机构配备自动锁止装置传动皮带断裂后，移动门不坠落，可停任意位置单门通风柜手动

2.3.4新理念多路补风进气，避免人员走动紊流，结合空气学设计导流板防止柜内气体产生涡流。

2.3.5所有插座为IP44防护等级确保通风柜体内潮湿环境下的用电安全；

▲2.3.6模块化内胆设计，根据实验需求可选陶瓷、PP、理化板、玻璃等，适用不同实验环境；

▲2.3.7导流层内设置冷凝水自动收集装置，冷凝水自动排放到下水管道防止滴漏；

2.3.8模块化设计具有可扩展多功能接线盒使用航空接线标准所有接头为USB或485标准接头；

2.4高压热固树脂板通风柜台面

2.4.1陶瓷:采用优质釉料，20mm / 25mm厚碟形台面，颜色：磨砂黑、冰晶蓝、曙光灰可选，经1280°C长时间高温煅烧而成，四边带一体成型的阻水边（非加工粘接而成），四边垂直的切面经过加温封釉处理，切面釉面能够抵御98%的浓硫酸和400°C高温。

2.4.2台面性能参数:

1.耐酸碱腐蚀：台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）任何强酸强碱及有机溶剂腐蚀。要求提供2017年第三方检验机构出具的耐化学和污染的检测报告:台面检测标准， 对49项化学试剂进行检测，台面至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（表面结果无变化）的检测报告。

2. 耐高温：陶瓷台面为A级不燃材料，要求提供2015-2017年3年内有效的耐高温检测报告，参照GB/T26696-2011标准测试，耐高温不低于1350℃。（国内现阶段可检测的最高温度）。

3.静载测试承重400kg.：为保证仪器承重安全，台面性能必须满足承重测试要求，需要提供SGS机构出具“静载测试”检测报告，台面抗破坏性载荷48小时不低于400kg。

▲4. 抗细菌：提供陶瓷台面表面不吸附细菌的检测证明，要求依据JC/T897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测，检测结果抗大肠埃希氏菌抗菌率≥90，金黄色葡萄球菌抗菌率≥90。

▲5. 耐刻刮：实验室台面要求良好的耐刻刮性能，提供参照GB/T26696-2011标准的检测报告，且表面耐划痕达到国家检测标准1级。

▲6. 抗釉裂：抗釉裂性能直接体现台面品质，要求提供GB/T3810.11-2006《陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定》标准的检测，且检测结果为无釉裂。

▲7. 莫氏硬度：实验室台面要求硬度较好，参照JC/T 872-2000标准，提供莫氏硬度检测报告，检测结果不低于7级。

▲8. 切面封釉：陶瓷台面的切面封釉要求耐98%的浓硫酸和400℃的高温，并提供参照GB/T26696-2011检测报告。

2.4.3台面需提供的文件

▲1. 符合上述性能参数的第三方检测机构出具的检测报告。

▲2. 2017年第三方检验机构检测报告：SEFA3-2010科学设备及家具协会—实验室工作台面条款2.1 台面检测标准

▲3. 2017年最新SEFA会员证书

▲4. ISO9001企业质量管理体系认证证书。

▲5.十年质保承诺书

▲2.5 质量保障证明材料：高压热固树脂板通风柜通过国家家具产品质量监督检验中心的检测，并提供检测报告。

▲投标人提供高压热固树脂通风柜制造商出具的原厂保修承诺函原件（提供证明文件加盖厂家公章）。

5.4资料柜

【结构】全钢结构，上玻璃掩门下实掩门

【柜体】优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂

【柜面板】优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂

【层板】优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂

【拉手】铝合金一字型暗拉手

【铰链】全开105度铰链

5.5更衣柜

【结构】全钢结构，上下实掩门

【柜体】优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂

【柜面板】优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂

【层板】优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂

【拉手】铝合金一字型暗拉手

【铰链】全开105度铰链

5.6检材柜、物证柜、耗材柜

【结构】全钢结构，上下一体实掩门

【柜体】优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂

【柜面板】优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂

【层板】优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂

【拉手】铝合金一字型暗拉手

【铰链】全开105度铰链

【备注】根据清单要求带抽风口

5.7  PP水盆：

材质：高密度PP，耐强腐蚀，如王水；

表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，而刻刮，与大部份台面板表现纹理一致；

附件：高密度PP去水，含阻水盖，PP提笼。

▲投标人提供PP水盆制造商出具的原厂保修承诺函原件（提供证明文件加盖厂家公章）。

5.8洗眼器/紧急冲淋洗眼器：

5.8.1产品描述

实验室洗眼器，作为实验室重要的配件，用于在紧急情况下冲洗眼睛和面部，防止大量实验试剂进入眼睛造成伤害。为避免产品静态漏水，并满足甚至超越现代实验室标准压力的承受度，台式洗眼器配备止逆阀门及工业软性PVC管，使产品不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。

5.8.2设计参数

- 主体：铜质

- 洗眼喷头：铜质，配环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害

- 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开

- ▲锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成

- 控水阀：止逆阀，阀门可自动关闭

- 供水软管：1.5米，软性PVC管，外覆不锈钢网，外层包裹PE管，防止生锈及渗漏

- 最大工作压力：600 kPa / 6 Bar

5.8.3性能参数

- ▲在标准水压下，15分钟内冲淋喷头流量可达到75.7升/分钟

- ▲在标准水压下，15分钟内洗眼喷头流量可达到6升/分钟

- 冲淋开关能在1秒内开启

- 洗眼开关能在1秒内开启

5.最大耐水压：6巴。

▲投标人提供洗眼器制造商出具的原厂保修承诺函原件（提供证明文件加盖厂家公章）。

▲紧急冲淋洗眼器:提供有效的TUV认证证书。

5.9三口水龙头：（实验室专用）

5.9.1产品描述

实验室水龙头为保证其使用寿命和实验用水的目的，在龙头进水口装配塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，并降低陶瓷阀芯磨损的机率。辅以底部安全坚固结构，避免因台面吸水膨胀而引起龙头断裂；搭配肘动把手防止造成二次污染。

5.9.2设计参数

- 主体：铜质（可根据要求生产不锈钢）

- 涂层：高亮度环氧树脂

- 阀芯：陶瓷，90度旋转

- 鹅颈管：可360度旋转

- 折角管：可360度旋转

- 旋钮把手：高密度PP（HDPP）

- 肘动把手：高密度PP（HDPP）

- 附件：防溅滤水器，抽真空水嘴

5.9.3性能参数

认证标准：CSA认证，标准号：ASME A112.18.1-2012 / CSA B125.1-12：管道供水装置

- 额定工作压力：690kPa / 6.9 bar / 100 psi

- 工作压力范围：140 kPa (20 psi) 至 860 kPa (125 psi)

- 额定温度：5°C(40°F)至 71°C (160°F)

- 静态与动态密封测试：

- 140 ± 14 kpa, 10 ± 6°C (20 ± 2 psi, 50 ± 10°F)

- 860 ± 14 kpa, 10 ± 6°C (125 ± 2 psi, 50 ± 10°F)

- 140 ± 14 kpa, 66 ± 6°C (20 ± 2psi, 150 ± 10°F)

- 860 ± 14kpa, 66 ± 6°C (125 ± 2psi,150 ± 10°F)

- 在20 ± 5°C (68 ± 9°F)环境条件下，龙头分别处于阀门关闭和出水口阻塞的情况下，参照上方测试环境测试5分钟，各密封部位无渗漏和损坏。

- ▲爆破压力：阀体关闭时可承受3450 kPa的液体压力达1分钟。

- 扭矩测试：龙头主体抗弯曲强度：60 N·m以上，螺纹扭矩强度：61 N·m以上

- 寿命测试：龙头开关寿命达50万次以上

5.9.4要求提供文件

- ▲CSA认证证书

- ▲中国节水产品认证试验报告

- ▲国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心检验报告，（如有专利，提供专利号）（所有文件注明项目编号，厂家加盖公章生效）

4.▲投标人提供三口水龙头制造商出具的原厂保修承诺函原件（提供证明文件加盖厂家公章）。

5.10通风柜

结构：全钢结构

台面：采用15mm厚环氧树脂板

框架：主体结构采用50×20×1.5mm优质电解方通，表面静电喷涂

连接件：模具开发专用连接件，表面静电喷涂

柜体：优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂

柜面板：优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂

铰链：DTC全开105度铰链

内衬：抗倍特内衬

导流系统：三节式导流板设计6mm抗倍特板制作

▲水嘴：实验专用水嘴，单口遥控1个，提供CSA证书，检测报告，厂家授权文件，售后服务承诺函（所有文件注明项目编号，厂家加盖公章生效）

水槽：一体成型PP小水杯，尺寸150mm×70×110㎜（选配）

电气：30W照明灯、紫外灯、配电系统、风机控制系统

▲噪音：和通风系统配合后，噪音在55dB(A)以下（投标时提供具有资质的第三方检测机构出具的噪音检测报告）。

▲风速要求：和通风系统配合后，通风柜内的风速稳定，风速要求为0.5m/s±0.02（投标时提供具有资质的第三方检测机构出具的风速检测报告）。

5.11密集档案柜

结构：全钢结构

主体框架结构：采用2.5以上的钢板机械弯曲\折压\焊接成型，主体采用1.0㎜厚优质冷扎钢板，表面喷涂耐腐蚀材料

三、采购项目商务要求：

1.供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

2.经验要求：列出同类项目近三年业绩介绍，业绩是必须以投标人名义的项目。

3.报价要求：报价应包括供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

4.完工期：合同签订后120日内通过验收并交付使用。

5.交货地点：采购人指定地点。

6.质保期（服务期）：

6.1包一，货物完成验收之日起：保修期一年，保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。

6.2包二，项目完成验收之日起，保修期二年，保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。

7.验收要求：交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺的配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

8.售后服务：

（1）中标人应负责在现场对所提供设备材料进行安装施工并负责调试直至验收合格、交付使用，其费用应包括在投标报价内。

（2）在质保期内，中标人负责免费维护，并免费提供备品、备件。无论在质保期内或质保期外，中标人需提供上门服务；中标人需提供终身售后服务。

（3）中标人必须具备可靠的售后服务保障，对采购人的售后服务告知，中标人在接报后2分钟内响应，12小时内派员到达现场，24小时内处理完毕。如果设备故障在规定时间内仍无法排除，中标人应在随后24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人代替使用，直至故障设备修复。

（4）货物在保修期内如发生故障，中标人应无偿保修或更换，人为因素及自然灾害因素造成的除外。

（5）中标人须负责免费培训采购人的使用人员，直至完全掌握设备的操作、日常维护保养及简单维修方法，否则项目将不给于验收。

9.付款方式：

9.1包一：

9.1.1免税产品：

根据广东省公安厅科技信息化处《关于准予进口免税技术装备的批复》，由项目中标供货方、进口产品免税供货方和项目采购方三方签订合同后10个工作日内，采购人完成免税产品100%金额支付流程。

9.1.2含税产品：

（1）合同签定后5个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的30％作为预付款。

（2）验收款：货物验收合格后5个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的67%（含增补项）。

（3）质保金：留合同金额的3%作为质保金，在满一年的保修期后5个工作日内支付。

9.2包二：

（1）合同签定后5个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的30％作为预付款。

（2）验收款：货物验收合格后5个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的65%（含增补项）。

（3）质保金：留合同金额的5%作为质保金，在满一年的保修期后5个工作日内支付。

第三部分

投 标 人 须 知

投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：揭西县公安局。

2.2 “监管部门”是指：揭西县财政局。

2.3“政府采购代理机构”是指：广东泽盛咨询有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

2.5合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】，依据财政部、发展改革委、生态环境部发布的品目清单（最新一期）属于政府强制采购节能产品、环境标志产品的，供应商必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则，视为无效投标。

★投标供应商报价的产品如涉及：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等产品为政府强制采购节能产品，供应商必须按照上述要求提供资料。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费。

中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

| 费率 中标金额（万元） | 货物 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100－500 | 1.1% |
| 500－1000 | 0.8% |

例如：某货物中标金额为400万元，计算中标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

合计收费＝1.5＋3.3＝4.8万元

    - 中标服务费以人民币支付。

    - 中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

    - 中标服务费不在报价中单列。

    - 报价人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的报价保证金中抵扣服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应在投标截止时间三日前发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1) 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

2）投标人应按要求提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码及其他有关经营、安装资质证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

3）如果招标文件要求，投标人提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件提供的格式出具授权函）；

4）如果招标文件有特别注明允许联合体投标，联合体投标的必须按照招标文件规定提供联合体共同投标协议书，联合体各方并就该项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5）如果招标文件有特别注明允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。

如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

15.2证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

1）货物的型号、规格；

2）货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果招标文件有要求的话）；

3）详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

4）采购人在正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

5）对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

15.3按招标文件要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证；

16. 投标保证金

### 16.1投标人必须按招标文件规定的金额和期限提交投标保证金：包一：人民币肆万陆仟元整（￥46,000.00元）；包二：人民币贰万玖仟元整（￥29,000.00元），并作为其投标文件的一部分。

16.2投标保证金交纳形式和时间：

1）通过电汇、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

收款人：广东泽盛咨询有限公司

账号：2019002719200063628

开户银行：中国工商银行股份有限公司揭阳东山支行

财务联系人：陈小姐

财务联系电话：0663-3599090

[递交投标保证金请注明：项目编号445222-202004-185-0004包号：   ]

2）投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期

17.1 投标的截止时点为2020年5月26日下午14:30（北京时间），超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改、撤回及有效期

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3投标文件应在投标截止日后  60 天内有效。

20.4投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21.4采购人及采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

21.4.1在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）不具备招标文件中规定资格要求的；

2）投标函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书不符合招标文件要求的；

3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

21.4.2采购人及采购代理机构对各投标人进行资格性审查过程中，对初步被认定为资格性审查不合格者应实行及时告知，由采购人或采购代理机构将意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

21.4.3合格投标人不足3家的，不得评标，作废标处理。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用（综合评分法）方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的符合性检查

23.1 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.2 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金等。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标总金额超过本项目采购预算的；

2）未按照招标文件规定提交投标保证金的；

3）投标有效期不足的；

4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

5）投标报价明显低于其他投标人的报价且不能证明其报价合理性的；

6）投标文件对招标文件的实质性技术与商务（即标注★号条款）产生负偏离的；

7）招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人/负责人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27替补候选人的设定与使用。

根据广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法第四十四条规定，中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交侯选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交侯选供应商的，应当重新组织采购活动。

六、质疑

28.质疑提出

28.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑供应商必须在法定质疑期内一次性提出，否则，采购人、采购代理机构不予受理。

28.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。

29.质疑答复

29.1采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

30.接收质疑函地址和联系方式

地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司）

联系电话：0663-3322666	传真：0663-3299090

七、 合同的订立和履行

31. 合同的订立

31.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

32. 合同的履行

32.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

32.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照31.2条的规定备案

八、适用法律

33. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

34.评标方法

本次评标采用综合评分法，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或权值等。

35.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、比较与评价：

（一）符合性检查；

1、评标委员会对投标文件的符合性进行评审，只有对招标文件作出实质性响应的投标文件才能通过符合性评审。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2、投标人数必须达到3家，否则作废标处理。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3、无效投标的认定按本招标文件23.4.1条款的规定执行。

（二）比较与评价

1.商务评价；评标委员会就投标人对商务要求的响应程度、履约能力、销售业绩、制造商信誉、售后服务承诺等因素进行打分；

2.技术评价 ；评标委员会就投标人对技术要求的响应程度、产品技术水平、产品的可靠性及稳定性、售后服务、技术服务能力、安装维修的便利性等因素进行打分；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

3.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，按以下原则处理：

1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2对属于优先采购品目清单的节能、环保标志的产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100.

3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

4.综合比较与评价。

技术、商务及价格权重分配

| 包号 | 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 权 重 | 50% | 20% | 30% |
| 二 | 权 重 | 40% | 30% | 30% |

评标总得分=F1＋F2＋……+Fn

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的优先排列顺序如下 ：1）投标报价由低者；2) 技术得分高者。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

（三）推荐中标候选供应商名单·

评标委员会将出具评标报告，并按招标文件的规定推荐第一、二中标候选人。

36.评标标准

评分标准：

包一：

1.技术评分

| 序号 | 评分项目 | 评分参考及范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术条款响应 | 招标文件中带 “▲”参数要求不响应或负偏离的每项扣3分，其他技术参数要求不响应或负偏离的每项扣1分，扣完为止。（备注：投标人需提供所投产品(带 ▲号条款产品）彩页原件或原厂商试剂参数说明书及参数截图或原厂商盖章的技术参数说明或招标文件中要求的证明资料等详细技术资料，否则将视为技术参数不响应处理。） | 40分 |
| 2 | 技术方案 | 1、对项目的建设现状、招标需求、服务内容要求等理解充分，需求分析表述清晰、完整、严谨、先进合理，设备选型、配置科学合理，可维护性和适应性强，项目技术方案完整合理、切实可行，保障措施详细。得10分； 2、对项目的建设现状、招标需求、服务内容要求等理解尚可，需求分析基本理解，设备选型、配置科学较合理，可维护性和适应性较强，项目技术方案较完整合理、 可行，保障措施较详细，得7分； 3、对项目的建设现状、招标需求、服务内容要求等理解一般，需求分析一般，设备选型、配置科学基本合理，项目技术方案基本完整合理、 可行，保障措施基本满足要求，得4分。 4、对项目的建设现状、招标需求、服务内容要求等理解差，需求分析差，设备选型、配置科学不合理，项目技术方案不完整、保障措施不详细，得2分。 | 10分 |
| 合 计 | 50分 |

2.商务评分

| 序号 | 评审分项 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司信誉 | 2017年至今，投标人获得过工商行政主管部门颁发的“守合同重信用”证书的得2分，没有的得0分。（提供证书复印件。）。 | 2分 |
| 2 | 同类业绩 | 投标人2017年至今签订的同类产品销售业绩，每个合同得2分，最高得12分。（提供中标通知书或合同复印件）。 | 12分 |
| 3 | 售后服务方案 | 1、提供详细、合理可行的售后服务方案，包括保修期限长短、其他服务承诺等服务内容，切合实际，完全满足或优于招标文件要求。得6分； 2、提供良好可行的售后服务方案，包括保修期限长短、其他服务承诺等服务内容，切合实际，满足招标文件要求。得4分 3、提供基本可行的售后服务方案，包括保修期限长短、其他服务承诺等服务内容，基本满足招标文件要求。得2分 4、提供次之可行的售后服务方案，包括保修期限长短、其他服务承诺等服务内容，部分满足招标文件要求。得1分 | 6分 |
| 合 计 | 20分 |

包二：

1.技术评分

| 序号 | 评分项目 | 评分参考及范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术条款响应 | 招标文件中带 “▲”参数要求不响应或负偏离的每项扣2分，其他技术参数要求不响应或负偏离的每项扣1分，扣完为止。（备注：未按招标文件要求提供证明材料的视为不满足要求。） | 26分 |
| 2 | 通风柜质量保障 | 考查投标人所投的通风柜通过第三方检测，平均面风速及阻力、平均面风速的偏差均符合标准要求，并出具合格检测报告的得3分，没有不得分。（投标时提供原件核实，不提供原件不得分） | 3分 |
| 3 | 实验台质量保障 | 考查投标人所投的实验台通过国家家具产品质量监督检验中心的检测情况，并出具合格检测报告的得3分，没有不得分。（投标时提供原件核实，不提供原件不得分） | 3分 |
| 4 | 实验台装备深化设计 | 1、实验室工艺平面图、实验台产品单件图的规范性、深化设计技术方案完整、科学合理、切实可行。得4分； 2、实验室工艺平面图、实验台产品单件图的规范性、深化设计技术方案基本完整合理、 可行。得2分； 3、实验室工艺平面图、实验台产品单件图的规范性、深化设计技术方案不完整。得1分。 | 4分 |
| 5 | 实验室通风系统深化设计 | 1、实验室通风系统（含废气处理系统）深化设计方案完整、科学合理、切实可行。得4分； 2、实验室通风系统（含废气处理系统）深化设计技术方案基本完整合理、 可行。得2分； 3、实验室通风系统（含废气处理系统）深化设计技术方案不完整。得1分。 | 4分 |
| 合 计 | 40分 |

2.商务评分

| 序号 | 评审分项 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应 | 完全满足采购项目商务要求的得满分，每项负偏离扣1分，扣完为止。 | 2分 |
| 2 | 企业实力 | 1、投标人已通过ISO9001质量管理体系标准认证/ISO14001环境管理体系认证/OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，且认证的范围包含有实验室家具的制造，提供相应证书得3分，提供不全或没有提供不得分。 2、投标人具有环保工程专业承包资质的得2分，无不得分。 3、投标人获高新技术企业证书的得2分，无不得分。 4、投标人获得诚信示范企业得2分。 5、投标人所投产品（实验室台柜）具有自有品牌，提供国家行政部门颁发的商标注册证书得1分，无不得分。（投标时提供原件核实，不提供原件不得分） | 10分 |
| 3 | 同类业绩 | 根据投标人在2017年以来【时间以合同签订时间为准，合同内包含有DNA实验室】具有同类业绩1项得2分，本项得分最高10分。（投标时提供中标通知书及合同原件核实，不提供原件不得分） | 10分 |
| 4 | 售后服务专业技术力量 | 投标人本单位在职售后服务人员具备有客户服务师资格（中级或以上）得3分，否则不得分。（提供社保证明及资格证书复印件，原件备查，未提供原件不得分） | 3分 |
| 5 | 售后服务方案 | 1、提供详细、合理可行的售后服务方案，包括保修期限长短、其他服务承诺等服务内容，切合实际，完全满足或优于招标文件要求。得5分； 2、提供良好可行的售后服务方案，包括保修期限长短、其他服务承诺等服务内容，切合实际，满足招标文件要求。得3分 3、提供基本可行的售后服务方案，包括保修期限长短、其他服务承诺等服务内容，基本满足招标文件要求。得2分 4、提供次之可行的售后服务方案，包括保修期限长短、其他服务承诺等服务内容，部分满足招标文件要求。得1分 | 5分 |
| 合 计 | 30分 |

第四部分

合 同 书 格 式

合同书格式（货物类）

市（县、区）政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为本次招标/谈判前原制造商制造的非淘汰类全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后响应时间要求在2小时内，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表/负责人或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。甲乙双方各执    份，政府采购代理机构执一份，一份送采购监督部门备案。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                 代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

政府采购代理机构登记备案（盖章）：

第五部分

投 标 文 件 格 式

投标文件（货物类）

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

2.2投标保证金复印件

2.3法定代表人/负责人授权书；

2.4被授权人身份证复印件

市（县、区）政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

投标供应商名称：

日期：             年      月      日

一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |
| --- |
| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。(副本复印件加盖公章) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 其他要求 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
| 符合性审查 | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，支票、汇票、银行保函、投标担保函以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |

注：以上材料将作为投标供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

#### 2.1 投标函

（政府采购代理机构）：

依据贵方（采购项目名称、编号) 招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起60天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：政府采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人/负责人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。

2．3投标保证金交纳凭证

（政府采购代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、支票、银行汇票、银行保函、投标担保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标供应商名称：

投标供应商开户银行：

投标供应商银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标供应商投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函、投标担保函等形式交纳。

2.代理机构在中标通知书发出后五个工作日内凭投标供应商归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：（政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本单位愿意参加投标响应，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方是依法注册的单位，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）及广东泽盛咨询有限公司 ；

二、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方承诺不再参加该采购项目的其他采购活动。

四、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

五、我方提供本次招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并保证与原件一致。

包一：

1、营业执照副本或事业单位法人证书副本（提供三证合一或五证合一证书）；

2、开标日期前二年度内任一年度（若注册未满一年的，提供开标日期前的月或季度）财务报表或其基本开户行出具的资信证明；

3、开标日期前半年内任一个月份缴纳社会保障资金证明；

4、开标日期前半年内任一个月份缴纳税收证明；

5、信用中国网站“信用信息”以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果打印页面。

包二：

1、营业执照副本或事业单位法人证书副本（提供三证合一或五证合一证书）；

2、开标日期前二年度内任一年度（若注册未满一年的，提供开标日期前的月或季度）财务报表或其基本开户行出具的资信证明；

3、开标日期前半年内任一个月份缴纳社会保障资金证明；

4、开标日期前半年内任一个月份缴纳税收证明；

5、建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上资质证书及安全生产许可证；

6、建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质证书；

7、信用中国网站“信用信息”以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果打印页面。

（相关证明文件附后）

本单位承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自修改，否则视为无效投标。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 三、商务部分

#### 3.1投标供应商综合概况

一、投标供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注： 1) 投标供应商提供开标日期前二年度内任一年度财务报表（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

2）如投标供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标供应商名义完成的项目。投标供应商必须提供合同复印件。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.2商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标供应商必须对应招标文件“采购项目商务要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合投标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当招标文件未设置“★” 项商务条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项商务条款。

2.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

4.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于60天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 7 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 8 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 9 | 主要关键设备均为本次招标前原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 10 | 交货完工期：合同生效后120天内完成并可交付验收 |  |  |
| 11 | 质保期：货物免费保修期 年。保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。 |  |  |
| 12 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 13 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 14 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 15 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当招标文件未设置“★” 项技术条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项技术条款。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.货物技术特点说明及详细方案

3.安装调试及验收

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格部分

#### 5.1开标一览表

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1.投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________                             采购项目编号：        包(组)号：

| ： 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 残疾人福利性单位声明函（投标供应商为残疾人福利性单位时适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

法定代表人/负责人身份证正、反面复印件

代理人身份证正、反面复印件